## 1、中央空调及净化系统维保设备清单
项号 | 项目内容 | 设备名称 | 维护内容及要求 | 单位 | 数量 | 年次数 | 单价（元） | 总价（元）
中央空调维保设备清单
一、住院部、老干楼中央空调系统风口、滤网维护、保养
1 | 主机 | 约克水冷螺杆机组（YSFZFZS55CNE/22） | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，根据采购人要求进行机组检修；） | 台 | 1 | 4
|  | 约克离心式水冷机组（YKEWEQQ75EOG） | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 1 | 4
|  | 开利螺杆式水冷机组 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，根据采购人要求进行机组检修；） | 台 | 1 | 4
|  | 开利离心式机组 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 1 | 4
2 | 水泵 | 循环冷冻水泵 | 每季度维护保养（具体保养内容详见附件3：广西医科大学第一附属医院中央空调及净化系统维护保养记录表） | 台 | 5 | 4
|  | 循环冷却水泵 | 每季度维护保养（具体保养内容详见附件3：广西医科大学第一附属医院中央空调及净化系统维护保养记录表） | 台 | 6 | 4
3 | 末端 | 风机盘管组件 | 定期对风机盘管拆、洗、装、清洗盘管翅片并消毒，检测风速，使风机盘管风速保持不低于3.0m/s（根据电机功率定）；出具检查报告（每年两次） | 台 | 1568 | 2
|  |  | 检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状况良好，并出具运行情况报告。（每年两次） | 台 | 1568 | 2
|  |  | 每两个月清洗空调回风口及滤网 | 套 | 1579 | 6
|  |  | 每两个月清洗空调出风口 | 个 | 1874 | 6
4 | 新风机 | 新风机 | 年度检查新风机蜗轮、集水盘、通漏，噪音及震动情况；检查新风机比例基芬阀、集水盘；检查新风机确认电气控制装置工作状况良好；（2次/年） | 台 | 88 | 2
|  |  | 年度对新风机进行深度清洗并出具检查报告；（2次/年） | 台 | 88 | 2
|  |  | 每两个月清洗消毒新风滤网清洗 | 个 | 211 | 6
|  |  | 每两个月清洗消毒新风机出风口清洗 | 个 | 378 | 6
5 | 排风机 | 排风机系统 | 检查风机电机运行电流正常、轴承，电气控制装置工作状况及性能；（2次/年） | 台 | 84 | 2
|  |  | 每两个月度清洗消毒排风口并出具检查报告 | 个 | 2836 | 6
二、门诊楼中央空调系统风口、滤网维护、保养
1 | 主机 | 思科全高效一体式蒸发冷却式螺杆冷水机组 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 1 | 4
2 | 水泵 | 循环冷冻水泵 | 每季度维护保养 | 台 | 3 | 4
3 | 末端 | 风机盘管组件 | 年度对风机盘管拆、洗、装。清洗盘管翅片并消毒，检测风速，使风机盘管风速保持不低于3.0m/s（根据电机功率定）；出具检查报告；（2次/年） | 台 | 585 | 2
|  |  | 检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状况良好。（2次/年） | 台 | 585 | 2
|  |  | 每两个月清洗空调回风口及滤网 | 套 | 668 | 6
|  |  | 每两个月清洗空调出风口 | 个 | 755 | 6
4 | 空气处理机 | 空气处理机系统 | 年度深度清洗消毒空气处理机翅片，集水盘及电机涡轮，并出具检查报告（2次/年） | 台 | 27 | 2
|  |  | 年度检查风机电机电流、轴承、电气控制装置工作状况及性能（2次/年） | 台 | 27 | 2
|  |  | 空气处理机每两个月清洗消毒机组滤网 | 个 | 102 | 6
|  |  | 空气处理机每两个月清洗消毒机组出风口 | 个 | 230 | 6
|  |  | 空气处理机每两个月清洗消毒机组回风口及滤网 | 套 | 34 | 6
5 | 新排风一体机 | 新排风一体机系统 | 季度检查风机盘管电流、电容、轴承、电气控制装置工作状况良好 | 台 | 28 | 4
|  |  | 每两个月清洗消毒新风排风机机组滤网 | 个 | 28 | 6
6 | 排风机 | 排风系统 | 每两个月度清洗消毒排风口 | 个 | 948 | 6
小计：
三、中国-东盟医疗保健合作中心中央空调系统维护保养（按实际移交时间及工作量结算）
1 | 主机 | 离心式水冷机组CH-B2-1、2、3 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每半年检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 3 | 2
备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。
|  | 离心式水冷机组CH-B2-4 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每半年检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 1 | 2
备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。
|  | 四管制冷热一体空气源热泵机组AHP-R-1.2 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每半年检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 2 | 2
备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。
2 | 水泵 | 空调冷水泵（单吸泵）CWP-B2-1、2、3、4、5。90KW | 每半年维护保养 | 台 | 5 | 2
备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。
|  | 空调热水泵（单吸泵）HWP-B2-1、2、3。45KW | 每半年维护保养 | 台 | 3 | 2
备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。
|  | 空调冷水泵（单吸泵）CWP-R-1、2、3。22KW | 每半年维护保养 | 台 | 3 | 2
备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。
|  | 空调冷水泵（单吸泵）CWP-R-1、2、3。30KW | 每半年维护保养 | 台 | 3 | 2
备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。
|  | 离心机组冷却水循环泵LRP-B2-04、05、06、07、08。110KW | 每半年维护保养 | 台 | 5 | 2
备注：自东盟楼启用起每半年维护保养1次。
3 | 新排风一体机 | 新排风一体机系统 | 年度检查新排风一体机电流、电容、轴承、电气控制装置工作状况良好（每年一次） | 台 | 4 | 1
备注：自东盟楼启用起每年维护保养1次。
|  |  | 每两个月清洗消毒新风排风机机组滤网 | 个 | 4 | 6
备注：自东盟楼启用起每两个月清洗一次。
4 | 末端 | 风机盘管组件 | 定期对风机盘管拆、洗、装、清洗盘管翅片并消毒，检测风速，使风机盘管风速保持不低于3.0m/s（根据电机功率定）；出具检查报告（每年一次） | 台 | 200 | 1
备注：自东盟楼启用起每年维护保养1次。
|  |  | 检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状况良好，并出具运行情况报告。（每年一次） | 台 | 200 | 1
备注：自东盟楼启用起每年维护保养1次。
|  |  | 每两个月清洗空调回风口及滤网 | 套 | 200 | 6
备注：自东盟楼启用起每两个月清洗一次。
|  |  | 每两个月清洗空调出风口 | 个 | 200 | 6
备注：自东盟楼启用起每两个月清洗一次。
5 | 新风机 | 新风机 | 年度检查新风机蜗轮、集水盘、通漏，噪音及震动情况；检查新风机比例基芬阀、集水盘；检查新风机确认电气控制装置工作状况良好；（1次/年） | 台 | 10 | 1
备注：自东盟楼启用起每年维护保养1次。
|  |  | 年度对新风机进行深度清洗并出具检查报告；（1次/年） | 台 | 10 | 1
备注：自东盟楼启用起每年维护保养1次。
|  |  | 每两个月清洗消毒新风滤网清洗 | 个 | 30 | 6
备注：自东盟楼启用起每两个月清洗一次。
|  |  | 每两个月清洗消毒新风机出风口清洗 | 个 | 40 | 6
备注：自东盟楼启用起每两个月清洗一次。
6 | 排风机 | 排风机系统 | 检查风机电机运行电流正常、轴承，电气控制装置工作状况及性能；（1次/年） | 台 | 10 | 1
备注：自东盟楼启用起每年维护保养1次。
|  |  | 每两个月度清洗消毒排风口并出具检查报告 | 个 | 300 | 6
备注：自东盟楼启用起每两个月清洗一次。
净化空调设备维保清单
序号 | 项目名称 | 规格（mm） | 服务内容 | 单位 | 数量 | 年次数 | 单价（元） | 总价（元）
一、住院楼21楼干细胞移植病区
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每次出仓时清洗一次 | 套 | 46 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每次出仓时清洗一次 | 套 | 100 | 52
3 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 156 | 2
4 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 | 52
5 | 初效过滤器（新风机） | 590*490*96 | 每月更换一次 | 个 | 8 | 12
6 | 初效过滤器 | 594*490*96 | 每季度更换一次 | 个 | 72 | 4
7 | 初效过滤器 | 594*594*96 | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4
8 | 初效过滤器 | 594*287*96 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
9 | 中效过滤器（新风机） | 592*490*534*6P | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4
10 | 中效过滤器 | 592*490*534*6P | 每半年更换一次 | 个 | 72 | 2
11 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 每半年更换一次 | 个 | 8 | 2
12 | 中效过滤器 | 592*287*534 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2
13 | 亚高效过滤器 | 590*490*292 | 每半年更换一次 | 个 | 8 | 2
14 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 23 | 4
15 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 20 | 2
16 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 8 | 2
17 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对新风机组各项部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 2 | 4
18 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 20 | 2
19 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次 | 间 | 18 | 2
20 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 22 | 4
21 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁 | 间 | 22 | 1
二、住院楼18楼手术室
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 14 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 33 | 52
3 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 50 | 2
5 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 4 | 52
6 | 初效过滤器 | 595*490*46 | 每月更换一次 | 个 | 4 | 12
7 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
8 | 初效过滤器 | 595*290*46 | 每季度更换一次 | 个 | 17 | 4
9 | 亚高效过滤器 | 610*300*292 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
10 | 亚高效过滤器 | 610*610*292 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
11 | 中效过滤器 | 592*287*381 | 每半年更换一次 | 个 | 17 | 2
12 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 6 | 4
13 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 6 | 2
14 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 6 | 4
15 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
16 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 10 | 2
17 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 7 | 2
18 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 10 | 1
19 | 医用气体检查和维护 |  | 每季度对医用气体系统检查维护一次 | 项 | 1 | 4
20 | 空气循环处理机检查维护 |  | 每半年对空气循环处理机检查、维修、维护一次 | 项 | 1 | 2
三、住院楼16楼一/二区手术室
1、一区手术室
1 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 36 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 13 | 52
3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 84 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 204 | 2
5 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 | 52
6 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 6 | 52
7 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 4
8 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 13 | 2
9 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 15 | 2
10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 15 | 4
11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 14 | 1
12 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 13 | 2
13 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 14 | 4
14 | 初效过滤器(新风机) | 590*287*46 | 每月更换一次 | 个 | 1 | 12
|  | 590*590*46 |  | 个 | 1 | 12
|  | 590*490*96 |  | 个 | 4 | 12
15 | 初效过滤器 | 680*500*46 | 每季度更换一次 | 个 | 24 | 4
|  | 690*490*46 |  | 个 | 2 | 4
16 | 中效过滤器(新风机) | 592*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
|  | 590*490*500 |  | 个 | 4 | 4
|  | 590*590*500 |  | 个 | 1 | 4
17 | 中效过滤器 | 690*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2
|  | 590*590*500 |  | 个 | 18 | 2
|  | 490*287*500 |  | 个 | 13 | 2
18 | 亚高效过滤器(新风机) | 590*490*292 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
19 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
2、二区手术室
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 16 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 75 | 52
3 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 9 | 52
4 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 6 | 52
5 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 73 | 2
6 | 麻醉气体排放机 |  | 每季度对电机检测维护一次 | 台 | 3 | 4
7 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 11 | 2
8 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 15 | 2
9 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 9 | 4
10 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 8 | 2
11 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
12 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 14 | 1
13 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 12 | 4
14 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
15 | 初效过滤器(新风机) | 490*490*96 | 每月更换一次 | 个 | 6 | 12
16 | 初效过滤器 | 490*490*96 | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4
|  | 590*590*96 |  | 个 | 2 | 4
|  | 590*490*96 |  | 个 | 8 | 4
|  | 590*590*46 |  | 个 | 6 | 4
|  | 590*287*46 |  | 个 | 4 | 4
17 | 中效过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 8 | 2
|  | 490*490*500 |  | 个 | 8 | 2
|  | 590*490*500 |  | 个 | 8 | 2
|  | 590*287*500 |  | 个 | 4 | 2
18 | 中效过滤器(新风机) | 490*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 3 | 4
|  | 590*490*500 |  | 个 | 3 | 4
|  | 490*490*500 |  | 个 | 3 | 4
19 | 亚高效过滤器(新风机) | 590*490*292 | 每季度更换一次 | 个 | 3 | 4
|  | 490*490*292 |  | 个 | 3 | 4
|  | 490*287*292 |  | 个 | 3 | 4
四、住院楼15楼一/二病区ICU
1、一病区ICU
1 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 8 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 24 | 52
3 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 21 | 2
5 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 | 52
6 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 | 52
7 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 | 4
8 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
9 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 8 | 2
11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
12 | 天加风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每半年对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
13 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 项 | 1 | 2
14 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
15 | 初效过滤器（新风机） | 590*590*500*3P | 每月更换一次 | 个 | 1 | 12
|  | 590*287*200 | 每月更换一次 | 个 | 1 | 12
16 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
17 | 中效过滤器(新风机) | 590*590*500 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
|  | 590*287*500 |  | 个 | 1 | 4
18 | 中效过滤器 | 590*287*500 | 每半年更换一次 | 个 | 23 | 2
|  | 590*490*500 |  | 个 | 2 | 2
|  | 590*590*500 |  | 个 | 5 | 2
2、二病区ICU
1 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 | 52
2 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 | 52
3 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 13 | 52
4 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 26 | 52
5 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 1 | 52
6 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 26 | 2
7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 20 | 2
8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 | 4
9 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对新风机组各项部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 1 | 4
10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 | 2
11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
12 | 天加风冷模块机 |  | 每季度对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 1 | 4
13 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 项 | 1 | 2
14 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
15 | 初效过滤器(新风机) | 590*287*46 | 每月更换一次 | 个 | 7 | 12
16 | 中效过滤器(新风机) | 590*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 7 | 4
17 | 中效过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
|  | 590*287*500 |  | 个 | 18 | 2
|  | 590*490*500 |  | 个 | 2 | 2
五、急诊EICU
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 8 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 24 | 52
4 | 约克风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2
5 | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 | 2
6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 4 | 2
7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
8 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4
10 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 2
11 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 3 | 4
12 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
13 | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每季度更换一次 | 个 | 3 | 4
|  | 590*490*46 |  | 个 | 2 | 4
14 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
|  | 590*287*500 |  | 个 | 3 | 2
六、门诊大楼二楼外科手术室
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 7 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 3 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 8 | 2
5 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
6 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2
7 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4
8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4
9 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
10 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
11 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
12 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
七、门诊大楼三楼耳鼻喉手术室
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 1 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 8 | 2
5 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
6 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2
7 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 | 4
10 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
11 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
12 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
八、门诊大楼五楼皮肤科手术室
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 5 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 4 | 2
5 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
6 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
|  | 490*287*46 |  | 个 | 1 | 4
7 | 中效过滤器 | 490*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
|  | 490*287*500 |  | 个 | 1 | 2
8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
9 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
11 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
12 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2
13 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
九、门诊大楼五楼男性科手术室
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 2 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 8 | 2
5 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 2 | 2
7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
8 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
12 | 初效过滤器 |  | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
13 | 中效过滤器 |  | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
十、门诊大楼计生门诊手术室
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 5 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 3 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 13 | 2
5 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
6 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
7 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
10 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
11 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
|  | 490*287*46 |  | 个 | 1 | 4
12 | 中效过滤器 | 490*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
|  | 490*287*500 |  | 个 | 1 | 2
十一、门诊大楼六楼激光准分子手术室
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 2 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 4 | 2
5 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2
7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
10 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
11 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
12 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
十二、门诊大楼六楼眼科手术室
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52
2 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 套 | 10 | 52
3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52
4 | 初效过滤器 | 590*590*96 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
5 |  | 590*290*96 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
6 | 中效袋式过滤器 | 590*590*500*6P | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
7 |  | 590*287*500*3P | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
8 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 10 | 2
9 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
10 | 排风机组检查维护 |  | 每半年排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 2
11 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
12 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
13 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 1 | 2
14 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2
15 | 雅士直膨机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2
16 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
十三、九楼人类精子库
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 11 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 | 52
3 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 15 | 2
4 | 约克风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2
5 | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 | 2
6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2
7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
8 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2
9 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4
10 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4
11 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
12 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 3 | 2
13 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
14 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
|  | 590*287*46 |  | 个 | 1 | 4
|  | 490*490*46 |  | 个 | 1 | 4
|  | 490*287*46 |  | 个 | 1 | 4
15 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
|  | 590*287*500 |  | 个 | 1 | 2
|  | 490*490*500 |  | 个 | 1 | 2
|  | 490*287*500 |  | 个 | 1 | 2
16 | 亚高效过滤器 | 590*287*292 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
17 | 亚高效过滤器(新风机) | 590*490*292 |  | 个 | 2 | 2
|  | 490*287*292 |  | 个 | 1 | 2
|  | 490*490*292 |  | 个 | 1 | 2
十四、门诊大楼九楼整形美容中心手术室
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 10 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 11 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 10 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 20 | 2
5 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 | 2
6 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 4 | 2
8 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 5 | 4
10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 4 | 4
11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
12 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
13 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2
十五、门诊大楼十楼生殖中心
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 48 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52
3 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 23 | 2
4 | 约克风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2
5 | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 | 2
6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 3 | 2
7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
8 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4
10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4
11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
12 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4
|  | 490*287*46 |  | 个 | 4 | 4
13 | 中效过滤器 | 490*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 8 | 2
|  | 490*287*500 |  | 个 | 4 | 2
14 | 亚高效过滤器 | 590*287*290 | 每半年更换一次 | 个 | 7 | 2
十六、心血管研究所 导管室
1、导管手术麻醉室（3#、5#、6#、体外循环、医生办、护士站、护长办、储物间1、2）
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 29 | 52
2 | 回风口内壁清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 29 | 52
3 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 39 | 2
5 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 2
6 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 | 4
7 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 3 | 2
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 3 | 4
9 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2
10 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 4 | 1
11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
12 | 初效过滤器 | 590*590*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
|  | 590*287*46 |  | 个 | 4 | 4
13 | 中效过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 5 | 2
|  | 590*287*500 |  | 个 | 9 | 2
|  | 590*490*500*6P |  | 个 | 2 | 2
2、导管室（1#、2#、7#、储物间3）
1 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 16 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 16 | 52
3 | 回风口内壁清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 16 | 52
4 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52
5 | 清洗空调天顶机机身和风口滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52
6 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 10 | 2
7 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2
8 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2
9 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 4 | 1
10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 2 | 2
11 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4
12 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 | 4
13 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
14 | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每月更换一次 | 个 | 4 | 12
15 | 中效过滤器 | 590*490*500*6P | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
|  | 590*287*500*3P |  | 个 | 11 | 2
|  | 590*590*500 |  | 个 | 1 | 2
3、导管室公共区域
1 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 10 | 52
2 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 5 | 52
3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 | 52
4 | 回风口内壁清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 | 52
5 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52
6 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 | 52
7 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 18 | 2
8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 | 4
9 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
10 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 4
11 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2
12 | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 6 | 2
13 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2
14 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
15 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 4 | 4
16 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
17 | 初效过滤器(新风机） | 590*490*46 | 每月更换一次 | 个 | 1 | 12
|  | 590*287*46 |  | 个 | 7 | 12
|  | 430*875*96 |  | 个 | 2 | 12
18 | 中效过滤器(新风机） | 590*287*500*3P | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4
|  | 590*490*500*6P |  | 个 | 2 | 4
19 | 亚高效过滤器(新风机） | 590*490*292 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
|  | 590*287*292 |  | 个 | 2 | 4
4、导管室新装修百级手术室（10号间）
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52
2 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 套 | 4 | 52
3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52
4 | 初效过滤器 | 590*590*96 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
5 | 中效袋式过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2
6 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
9 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 2 | 2
10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2
11 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2
12 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 2 | 1
5、导管室新装修DSA室（9号间）
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52
2 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 套 | 10 | 52
3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52
4 | 初效过滤器 | 590*590*96 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
5 |  | 590*290*96 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
6 | 中效袋式过滤器 | 590*590*500*6P | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
7 |  | 590*287*500*3P | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
8 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 10 | 2
9 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
10 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
11 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
12 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
13 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 1 | 2
14 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2
15 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 5 | 2
16 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 1 | 1
6、导管室百级手术室及DSA室公共区域
1 | 初效过滤器 | 590*287*96 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
2 | 中效袋式过滤器 | 590*590*500*6P | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
3 | 亚高效过滤器 | 590*287*292 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
4 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
5 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
十七、烧伤手术室
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 7 | 52
2 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 11 | 52
3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 27 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 27 | 2
5 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 | 2
6 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2
7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 5 | 2
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 5 | 4
9 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
10 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
11 | 板式初效过滤器 | 610*310*96 | 每季度更换一次 | 个 | 7 | 4
|  | 610*287*96 |  | 个 | 1 | 4
|  | 590*590*96 |  | 个 | 1 | 4
|  | 590*287*96 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
12 | 中效袋式过滤器 | 590*287*500*3P | 每半年更换一次 | 个 | 10 | 2
|  | 590*590*500*6P |  | 个 | 1 | 2
十八、静脉配液中心
1 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 16 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 28 | 52
3 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 24 | 2
4 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 2
5 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
6 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
7 | 水泵 |  | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 | 2
8 | 盾安模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 3 | 2
9 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 6 | 2
10 | 袋式初效过滤器 | 628*428*400 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
|  | 540*428*400 |  | 个 | 6 | 4
|  | 628*540*400 |  | 个 | 6 | 4
11 | 中效过滤器 | 628*428*400 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2
|  | 540*428*400 |  | 个 | 6 | 2
|  | 628*540*400 |  | 个 | 6 | 2
十九、北楼眼科手术室
1 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 13 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 23 | 52
3 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 22 | 2
5 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 4 | 2
6 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 4 | 4
7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
8 | 天加风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2
9 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 3 | 2
10 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 | 4
11 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 7 | 2
12 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 1 | 1
13 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
|  | 590*287*46 |  | 个 | 12 | 4
14 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
|  | 590*287*500 |  | 个 | 12 | 2
二十、体检楼5F泌尿外科手术室（手6）
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 13 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 5 | 52
4 | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
5 | 中效过滤器(净化机组) | 590*287*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2
6 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 1 | 2
7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 3 | 2
11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 3 | 1
二十一、心脏外科重症监护室（病区）
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 11 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 17 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 29 | 52
4 | 板式初效过滤器 | 590*590*96 | 每季度更换一次 | 个 | 5 | 4
|  | 590*287*96 |  | 个 | 4 | 4
5 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 5 | 2
|  | 590*287*500 |  | 个 | 4 | 2
6 | 雅士风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2
7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 2
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 3 | 4
9 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 | 2
10 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
11 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 | 4
二十二、儿科三病区（地方病科挂靠）（病区）
1 | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每季度更换一次 | 个 | 7 | 4
2 | 中效过滤器(净化机组) | 590*287*500 | 每半年更换一次 | 个 | 7 | 2
3 | 清洗排风扇 |  | 每半年清洗一次 | 台 | 6 | 2
4 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
5 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2
6 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4
7 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 2 | 2
8 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2
9 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 5 | 1
10 | 天加风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2
二十三、1F门诊大厅
1 | 初效过滤器 | 490*390*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
2 |  | 590*390*46 |  | 个 | 2 | 4
3 |  | 490*490*46 |  | 个 | 5 | 4
4 |  | 590*490*46 |  | 个 | 4 | 4
二十四、产科（产房）
1 | 初效过滤器 | 795*385*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
2 | 中效过滤器(净化机组) | 790*375*400 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
3 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
二十五、学科建设办公室（肝脏损伤与修复分子实验室小动物细胞培养室）
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 5 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 4 | 52
4 | 清洗排风扇 |  | 每半年清洗一次 | 台 | 2 | 2
5 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 6 | 4
6 |  | 290*290*46 |  | 个 | 2 | 4
7 | 中效过滤器 | 490*287*381 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2
8 |  | 287*287*381 |  | 个 | 2 | 2
9 |  | 490*490*381 |  | 个 | 2 | 2
10 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 13 | 2
11 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
12 | 净化自控系统检查维护 |  | 季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4
13 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2
14 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 8 | 1
15 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2
二十六、广西地中海贫血防治重点实验室（儿科实验室）
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 4 | 52
4 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
5 |  | 490*287*46 |  | 个 | 1 | 4
6 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
7 |  | 490*287*500 |  | 个 | 1 | 2
8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
9 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 2 | 1
12 | 高美风冷模块机组 | ACHFJ-013S-R22 | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 1 | 2
二十七、日间手术管理中心
1 | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 29 | 52
2 | 清洗空调排风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 12 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 24 | 52
4 | 清洗空调新风机出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 25 | 52
5 | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 19 | 52
6 | 初效过滤器（新风机） | 595*290*46 | 每月更换一次 | 个 | 3 | 12
7 | 中效过滤器（新风机） | 590*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 3 | 4
8 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年维护、保养一次 | 扇 | 9 | 2
9 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 个 | 5 | 1
10 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 5 | 4
11 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 1 | 2
12 | 盾安直膨机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 9 | 2
二十八、PET-CT部
1 | 初效过滤器（新风机） | 594*594*46 | 每月更换一次 | 个 | 2 | 12
2 | 中效过滤器（新风机） | 592*592*534*6P | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
3 | 中效过滤器(排风机） | 595*595*534*6P | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
4 | 亚高效过滤器（排风机） | 592*592*292 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
5 | 框架单元过滤器（排风机） | TF/T-33/305*305*70 | 每年更换一次 | 个 | 4 | 1
6 | 框架单元过滤器（排风机） | TANT/T-5-N4G1/145*480 | 每年更换一次 | 个 | 16 | 1
7 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4
8 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 1 | 2
9 | 雅士直膨机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2
二十九、NICU（神经内科重症监护室）（病区）
1 | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 18 | 52
2 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 20 | 52
3 | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 10 | 52
4 | 初效过滤器（新风机） | 290*490*46 | 每月更换一次 | 个 | 6 | 12
5 | 中效过滤器（新风机） | 287*490*381*3P | 每季度更换一次 | 个 | 6 | 4
6 | 排风机中效过滤器 | 525*355*381*4 | 每半度更换一次 | 个 | 2 | 2
7 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年维护、保养一次 | 扇 | 5 | 2
8 | 强电系统维护及保养 |  | 每半年维护、保养一次 | 个 | 1 | 2
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4
10 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 2 | 2
11 | 盾安直膨机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2
三十、心脑精准实验室
1 | 清洗回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 17 | 52
2 | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 11 | 52
三十一、神经外科重症监护室
1 | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52
2 | 清洗空调排风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 8 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 8 | 52
三十二、急诊外科创伤中心
1 | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 17 | 52
2 | 清洗空调排风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 30 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 10 | 52
4 | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 15 | 52
三十三、急诊科
1 | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 21 | 52
2 | 清洗空调排风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 23 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 43 | 52
4 | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 9 | 52
5 | 清洗空调新风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 4 | 52
一年金额 （元）
两年金额（元）

## 2、零星应急维修配件清单明细表
零星应急维修配件清单明细表
序号 | 项目名称 | 配件名称 | 配件规格 | 单位 | 数量/年 | 单价（元） | 年总价（元）
1 |  | 主材
| 更换风机盘管 | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-68 | 台 | 6
|  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-85 | 台 | 10
|  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-102 | 台 | 8
|  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-136 | 台 | 4
|  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-170 | 台 | 4
|  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-204 | 台 | 4
配件
|  | 保温管 | 25# | 米 | 108
|  | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 81
|  | 不锈钢软接波纹管 | DN20*300MM | 条 | 81
|  | 电磁二通阀 | DN20 | 套 | 36
|  | 液晶开关 | 805白色 | 个 | 36
|  | 复合酚醛风管 | 双面铝20厚 | 平方 | 135
|  | 酚醛胶水 | 4升 | 桶 | 27
|  | 吊顶膨胀螺栓 | 10# 40cm | 根 | 324
|  | 回风窗 | 1000*500 | 个 | 27
|  | 人工费用 | 拆装风机盘管及其管件、吊杆等配件、清理吊顶卫生，拆装恢复吊顶天花板 | 工日 | 108
2 | 更换新风机 | 主材
|  | 新风机 | 品牌：天加 风量4000㎡/h 功率1.5KW 重量129kg | 台 | 3
配件
|  | 铜闸阀 | DN40 | 个 | 6
|  | 不锈钢软接 | DN40*40 | 根 | 6
|  | 外牙直接 | DN40 | 个 | 6
|  | 内牙直接 | DN40 | 个 | 6
|  | 弯头 | DN40 | 个 | 6
|  | 保温板 | 厚20 | 平方 | 9
|  | 保温管 | DN32*20 | 米 | 15
|  | 保温管 | DN50*20 | 米 | 15
|  | 帆布软接 | 500*500*500 | 个 | 3
|  | PVC管 | DN32 | 米 | 12
|  | PVC直接 | DN32 | 个 | 9
|  | PVC弯头 | DN32 | 个 | 9
|  | PVC三通 | DN32 | 个 | 6
|  | 角钢 | 40*40 | 米 | 4.5
|  | 吊杆 | 14*1200cm | 根 | 12
|  | 镀锌铁皮 | 厚0.8mm | 平方 | 7.5
|  | 辅材 |  | 项 | 3
|  | 拆装人工 | 拆装新风机及其管件、吊杆等配件、清理吊顶卫生，拆装恢复吊顶天花板 | 工日 | 36
3 | 加装风机盘管 | 主材
|  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-85 | 台 | 4
|  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-102 | 台 | 2
|  | 风机盘管 | 品牌：天加、盾安型号FP-136 | 台 | 2
配件
|  | 铝塑管 | 20*25 | 米 | 200
|  | 保温棉 | 25# | 米 | 240
|  | 内丝三通 | 20*25 | 个 | 48
|  | 外径外丝直接 | DN25 | 个 | 96
|  | 铝塑管外丝接头 | 20*25 | 个 | 96
|  | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 48
|  | 不锈钢波纹管 | DN25*200 | 条 | 48
|  | 液晶开关 | 805白色 | 个 | 24
|  | 电缆线 | 2.5平方3芯 | 米 | 120
|  | 电缆线 | 1平方5芯 | 米 | 120
|  | 波纹软线管 | 20# | 米 | 120
|  | 吊顶膨胀螺栓 | 10# 40cm | 根 | 240
|  | 线槽 |  | 条 | 24
|  | 复合酚醛风管 | 双面铝20厚 | 平方 | 96
|  | 酚醛胶水 | 5升 | 桶 | 8
|  | 风管法兰条 | 定制 | 米 | 96
|  | 回风口百叶 | 495*295 | 个 | 24
|  | 出风散流器 | 400*400 | 个 | 32
|  | PVC排水管 | DN25 | 米 | 120
|  | 排水保温管 | 25# | 米 | 120
|  | PVC三通 | DN25 | 个 | 24
|  | PVC直接 | DN25 | 个 | 80
|  | PVC直接弯头 | DN25 | 个 | 80
|  | 安装人工 | 拆装风机盘管及其管件、吊杆等配件、清理吊顶卫生，拆装恢复吊顶天花板 | 工日 | 192
4 | 风机电机维修更换 | 主材
|  | 离心通风机 | DW4-96，功率0.15KW,风量900m³/h,风压165㎩ | 台 | 1
|  | 斜流风机 | FSJG-3.0D ，功率1.5KW,风量2500m³/h,风压600㎩ | 台 | 1
|  | 外转子低噪音三相异步电机 | YFWD2.2-4 | 台 | 2
|  | 超净台离心风机 | YYD-50 | 个 | 3
|  | 三相异步电动机 | Y8UM2-2 | 台 | 1
|  | 风机盘管电机 | 12轴 | 台 | 15
|  | 三相异步电动机 | Y112M-4 | 台 | 1
|  | 多翼式离心通风机 CF-1.5A | CF-1.5A | 台 | 1
配件
|  | 绕电机线圈 | 55KW | 千瓦 | 55
|  | 电机 | 40瓦 | 台 | 1
|  | 排风电机 | YBOM2-2 | 个 | 1
5 | 冷却塔维修 | 主材
|  | 减速机 | 8# | 套 | 2
配件
|  | 散热叶片 | 24# | 片 | 8
|  | 螺栓 | 14*80MM | 套 | 8
|  | 维修费 | 高空作业拆装冷却塔减速机、拆装轴承、清理现场卫生 | 工日 | 12
|  | 轴承 | 6309-2Z/C3 | 个 | 2
|  | 轴承 | 6314E | 个 | 2
|  | 推力轴承 | 51214 | 套 | 1
|  | 皮带 | SPB3000La | 条 | 3
|  | 辅材 |  | 项 | 1
|  | 维修费 | 高空作业拆装冷却塔减速机、拆装轴承、清理现场卫生 | 工日 | 20
6 | 电动门维修 | 主材
|  | 欧尼克控制器 | OZ1108 | 个 | 3
|  | 欧尼克通用电机 | OWNIC OZ0905 | 台 | 3
|  | 欧尼克轨道滑轮 | 原厂配套 | 套 | 6
配件
|  | 欧尼克皮带 | S8M | 条 | 3
|  | 维修费 | 拆装电动门外盖板、更换主材配件、打扫卫生恢复设备 | 工日 | 6
|  | 铝盖板 | 长3.5米*宽0.5米，厚2.5cm | 块 | 1
|  | 电子感应门电机 | FC-125A | 个 | 1
|  | 电动门控制器 | FC-125A | 个 | 1
|  | 电动门皮带 | FC-125A | 个 | 1
7 | 空调机组维修 | 主材
|  | 压缩机 | SH140A4ALC | 台 | 1
|  | 压缩机 | SM147A4ALB | 台 | 7
|  | 立式离心水泵 | 上海东方 | 台 | 2
|  | 电动给水泵 | 1ZDB-45B 550W 220V | 台 | 1
|  | 卡乐通讯模块 | RS485 PCOE004850 | 台 | 2
|  | 压缩机 | G503DH-80D2 | 台 | 1
|  | 压缩机 | C-SCP315H38A | 台 | 1
|  | 压缩机 | SM124A4ALB | 台 | 2
配件
|  | 温度传感器 | 约克 | 个 | 2
|  | 温湿度传感器 | QFM9160 | 个 | 1
|  | 湿度控制器 | RWD62 | 个 | 1
|  | 气液分离器 | 约克 | 个 | 2
|  | 翘片清洗剂 | 5升/桶 | 桶 | 60
|  | 翘片专用清洗剂 | 4升/罐 | 罐 | 7
|  | 热力膨胀阀 | 雅士 | 个 | 1
|  | 热力膨胀阀 | EB3710C | 个 | 3
|  | 控制柜排风扇 | 220V,12*12cm | 个 | 2
|  | 交流接触器 | LCIE18 | 个 | 1
|  | 交流接触器 | CJX2 1210 | 个 | 3
|  | 交流接触器 | LCIE18 | 个 | 1
|  | 加热器 | 2000W | 块 | 18
|  | 加热器 | 2800W | 块 | 8
|  | 加热器 | 3000W | 块 | 8
|  | 加热器 | 4500W | 块 | 7
|  | 高压开关 |  | 个 | 1
|  | 干燥过滤器 | SRK-165S-H | 个 | 19
|  | 油过滤器 | 麦克维尔 | 个 | 1
|  | 冷冻油 | C油 Z1502138 | 桶 | 1
|  | 分子网过滤器（铜） | 19*55 | 个 | 4
|  | 冷媒 | 407C | 公斤 | 30
|  | 冷媒 | R410 | 公斤 | 35
|  | 冷媒 | R22 | 公斤 | 360
|  | 冷媒 | R134 | 公斤 | 280
|  | 比例积分阀 | 西门子 | 个 | 4
|  | 人工费用 |  | 工日 | 65
|  | 风扇用电容运转异步电动机 | YDK380-4G02 | 个 | 1
|  | 盾安多联机组外机扇叶 | φ560*192 | 个 | 1
|  | 绍兴上风电机 | YFK100L-1.1KW-8P | 个 | 1
|  | 冷却塔风扇减速机 | FP-HB6四皮带轮 | 个 | 1
|  | 中央空调冷却塔扇叶 | 24# 风扇直径2400mm 扇叶宽度260mm | 个 | 1
|  | 金羚坐地电风扇 | 18寸 | 台 | 5
|  | 金羚坐地电风扇 | 16寸 | 台 | 2
|  | 金羚吊顶排气扇 | 400*400mm | 台 | 4
|  | 金羚吊顶排气扇 | BPT20-12-30自由进气式 | 台 | 34
|  | 风速传感器 | EE650-T2A6L200 | 个 | 1
|  | 盾安多联机压缩机主板 | CMV-V450WSAM | 个 | 1
|  | 开利离心式冷水机组控制主板 | CEPL131092-03-R 0819M147630 | 个 | 1
|  | 三相异步电机 | AM90S 1.1KW | 台 | 1
|  | 风幕机 | 绿岛风1200mm | 台 | 5
|  | 温湿度显示屏 | RC-HTT08RCAJ | 台 | 6
|  | 压差显示屏 | RC-P1818B | 台 | 6
|  | 双进风前向多翼离心风机 | SYT系列18-18 一机双涡轮 L2 L90° | 台 | 1
|  | 变频调速三相异步电动机 | YVP2-90S-2 380V | 台 | 1
|  | 风机 TLZ250R | 科美福 | 台 | 1
|  | 离心式通风机 | DW11-51NO.2.8 | 台 | 2
|  | 执行风阀 | 西门子 | 个 | 2
8 | 医用气体维修 | 配件
|  | 医用气体终端 | 新国标 | 个 | 51
|  | 医用气体终端 | 美标 | 个 | 49
|  | 医用气体终端 | 英标 | 个 | 51
|  | 医用气体终端 | 德标 | 个 | 32
|  | 医用气体软管 | 14# | 米 | 14
|  | 医用三通 | 14# | 个 | 14
|  | 医用转接头 | 14# | 个 | 30
|  | 二氧化碳汇流排减压阀 | YQT-341 220V 自带加热器 | 个 | 3
|  | 二氧化碳汇流排减压阀 | CR247-200-220 自带电加热 定制接头 | 个 | 2
|  | 美标转国标转接头 | 定制 | 个 | 12
|  | 二氧化碳汇流排气体减压阀 | DJ-22HG | 个 | 1
|  | 二氧化碳汇流排气体减压阀 | YQT-341 220V自带电加热，定制两端接口 | 个 | 6
|  | 二氧化碳汇流排气体减压阀 | R20 | 个 | 1
|  | 氧气汇流排减压阀 | 定制 YQY-9 上进左出、上进右出各一个 | 个 | 2
9 | 水泵维修 | 主材
|  | 冷冻泵维修 | 拆装水泵，更换轴承、水封件，清理水垢，更换配件 | 台 | 3
|  | 管道离心泵 | RG100-16A 功率11KW | 台 | 2
|  | 离心水泵 | J2332626 | 个 | 1
|  | 软启动器 | NJR5-110/ZX3 | 个 | 4
|  | 水环式真空泵 | 2BV5131 11KW | 台 | 1
|  | 水环式真空泵维修 | 2BV5131 11KW | 台 | 7
|  | 电磁真空带充气阀 | 上海阀门二厂 | 台 | 2
|  | 电气控制柜 | 500*600*200 | 台 | 1
配件
|  | 不锈钢蝶阀 | YD D7A1X5-10/16ZB1 | 个 | 4
|  | 软接头(软管) | DN150 | 个 | 4
|  | 浮球阀 DN32 | DN32 | 个 | 2
10 | 零星应急维修 | 配件
|  | 电机 | 利文40W电机 | 台 | 104
|  | 电容 2.5UF | 2.5UF | 个 | 28
|  | 保温棉 | 华美 | 米 | 137.5
|  | 不锈钢波纹管1米 | 1m | 条 | 1
|  | 不锈钢波纹管60cm | 60cm | 条 | 1
|  | 出风管 | 300mm | 米 | 2
|  | 出风口散流器 | 290*490mm | 个 | 1
|  | 电磁阀 | 天加电磁阀DN20 | 套 | 2
|  | 海际三挡空调开关 | 海际 | 个 | 70
|  | 空调开关 | 西门子RAB10.1机械式温控开关 | 个 | 1
|  | 空调开关 | SHUNFENG机械式中央空调开关 | 个 | 2
|  | 空调开关 | 液晶显示温控器 | 个 | 34
|  | 洛阳轴承6204 | 6204 | 个 | 2
|  | 洛阳轴承6205 | 6205 | 个 | 4
|  | 洛阳轴承6200 | 6200 | 个 | 2
|  | 三创结构胶 | 三创 | 支 | 8
|  | 三角皮带 | 各型号 | 条 | 148
|  | 三角皮带 | SPA882LA | 条 | 28
|  | 三角皮带 | SPA900 | 条 | 20
|  | 三角皮带 | SPA925 | 条 | 20
|  | 三角皮带 | SPA950 | 条 | 15
|  | 三角皮带 | SPA1000 | 条 | 10
|  | 三角皮带 | SPZ587 | 条 | 15
|  | 三角皮带 | SPZ690 | 条 | 20
|  | 三角皮带 | SPZ710 | 条 | 10
|  | 三角皮带 | SPZ925 | 条 | 10
|  | 压力表 | 0-1.6mpa | 个 | 11
|  | 紫铜波纹管 | 紫铜波纹管DN20*300mm | 条 | 4
|  | 石膏板595*595*15mm | 595*595*15mm | 块 | 52
|  | 排气扇 | 金羚排气扇 | 台 | 14
|  | 空开 | 空气开关C50 | 个 | 1
|  | 空开3P63A | 德力西 | 个 | 1
|  | 空气开关 | C32A | 个 | 1
|  | 空气开关10A | 德力西 | 个 | 1
|  | 空气开关D40 | 德力西 | 个 | 1
|  | 空调出风口 | 400*400 | 个 | 1
|  | 复合酚醛风管 | 双面铝箔酚醛厚度30mm | 平方米 | 4
合计金额（一年）
两年总金额