电缆采购       

调研文件

（正本/副本）

公司名称（盖章）：                                     
公司联系人姓名：

公司联系方式：

公司邮寄地址：

         年         月         日

目    录

（应附有页码）
1、企业法人营业执照、相关资质证书复印件；

2、供应商简介资料；

3、采购需求响应表（固定格式）；

4、报价清单（固定格式）；

5、服务方案（服务类提供，货物类不需提供）；

6、提供自2022年1月1日至今的同类业绩合同复印件，最多提供5份，须提供合同关键页，关键页包括采购内容（采购内容指可证明与本项目相关的内容）、签订日期 、双方盖章等。

备注：目录必须附上页码，若公司希望展示更多内容，请自行添加标题及页码，无页码将导致无法查阅，请知悉。

	一、货物需求一览表▲

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量
	响应情况

	1
	铜芯电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-3x70+2x35
	1、70截面绝缘厚度：1.1mm
2、35截面绝缘厚度：0.9mm
3、护套厚度：2.0mm
4、采用色带区分
5、20℃主导体直流最大电阻：0.268Ω/km
6、90℃时最小绝缘电阻：3.67MΩ/km
7、电压等级：0.6/1kV，试验电压：3.5kV
8、电缆弯曲半径：15D
9、电缆的正常运行工作温度：90℃
10短路时最长持续时间不超过5s
11、短路时导体最高温度250℃
12、电缆敷设后经受直流电压：3.5kV/15min不击穿
13、执行标准：GB/T12706.1-2020   GB/T19666-2019
	米
	325
	

	2
	铜芯电力电缆
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50
	1、95截面绝缘厚度：1.1mm
2、50截面绝缘厚度：1.0mm
3、护套厚度：2.2mm
4、采用色带区分
5、20℃主导体直流最大电阻：0.193Ω/km
6、90℃时最小绝缘电阻：3.67MΩ/km
7、电压等级：0.6/1kV，试验电压：3.5kV
8、电缆弯曲半径：15D
9、电缆的正常运行工作温度：90℃
10、短路时最长持续时间不超过5s
11、短路时导体最高温度250℃
12、电缆敷设后经受直流电压：3.5kV/15min不击穿
13、执行标准：GB/T12706.1-2020   GB/T19666-2019
	米
	400
	

	3
	铜芯电力电缆
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70
	1、150截面绝缘厚度：1.4mm
2、70截面绝缘厚度：1.1mm
3、护套厚度：2.5mm
4、采用色带区分
5、20℃主导体直流最大电阻：0.124Ω/km
6、90℃时最小绝缘电阻：3.67MΩ/km
7、电压等级：0.6/1kV，试验电压：3.5kV
8、电缆弯曲半径：15D
9、电缆的正常运行工作温度：90℃
10、短路时最长持续时间不超过5s
11、短路时导体最高温度250℃
12、电缆敷设后经受直流电压：3.5kV/15min不击穿
13、执行标准：GB/T12706.1-2020   GB/T19666-2019
	米
	180
	

	4
	铜芯电力电缆
WDZ-YJY-0.6/1kV-3x50+2x25
	1、50截面绝缘厚度：1.0mm
2、25截面绝缘厚度：0.9mm
3、护套厚度：1.9mm
4、采用色带区分
5、20℃主导体直流最大电阻：0.387Ω/km
6、90℃时最小绝缘电阻：3.67MΩ/km
7、电压等级：0.6/1kV，试验电压：3.5kV
8、电缆弯曲半径：15D
9、电缆的正常运行工作温度：90℃
10短路时最长持续时间不超过5s
11、短路时导体最高温度250℃
12、电缆敷设后经受直流电压：3.5kV/15min不击穿
13执行标准：GB/T12706.1-2020   GB/T19666-2019
	米
	115
	

	5
	铜芯电力电缆
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70
	1、150截面绝缘厚度：1.4mm
2、70截面绝缘厚度：1.1mm
3、护套厚度：2.5mm
4、采用色带区分
5、20℃主导体直流最大电阻：0.124Ω/km
6、90℃时最小绝缘电阻：3.67MΩ/km
7、电压等级：0.6/1kV，试验电压：3.5kV
8、电缆弯曲半径：15D
9、电缆的正常运行工作温度：90℃
10、短路时最长持续时间不超过5s
11、短路时导体最高温度250℃
12、电缆敷设后经受直流电压：3.5kV/15min不击穿
13、执行标准：GB/T12706.1-2020   GB/T19666-2019
	米
	270
	

	6
	铜芯电力电缆
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70
	1、120截面绝缘厚度：1.2mm
2、70截面绝缘厚度：1.1mm
3、护套厚度：2.4mm
4、采用色带区分
5、20℃主导体直流最大电阻：0.153Ω/km
6、90℃时最小绝缘电阻：3.67MΩ/km
7、电压等级：0.6/1kV，试验电压：3.5kV
8、电缆弯曲半径：15D
9、电缆的正常运行工作温度：90℃
10、短路时最长持续时间不超过5s
11、短路时导体最高温度250℃
12、电缆敷设后经受直流电压：3.5kV/15min不击穿
13、执行标准：GB/T12706.1-2020   GB/T19666-2019
	米
	210
	

	7
	铜芯电力电缆
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70
	1、120截面绝缘厚度：1.2mm
2、70截面绝缘厚度：1.1mm
3、护套厚度：2.4mm
4、采用色带区分
5、20℃主导体直流最大电阻：0.153Ω/km
6、90℃时最小绝缘电阻：3.67MΩ/km
7、电压等级：0.6/1kV，试验电压：3.5kV
8、电缆弯曲半径：15D
9、电缆的正常运行工作温度：90℃
10、短路时最长持续时间不超过5s
11、短路时导体最高温度250℃
12、电缆敷设后经受直流电压：3.5kV/15min不击穿
13、执行标准：GB/T12706.1-2020   GB/T19666-2019
	米
	170
	

	▲实行强制标准认证的产品须提供3C认证。
▲实行强制标准认证的电缆、电线均应有3C认证、工业生产许可证，内导线绝缘层颜色应为全彩色（或标示明显）。
	

	二、商务要求表▲
	

	报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
1）货物的价格：包括货款、杂配件、验收费；
2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。
4）保险费、参与竞标的成本、各项税金及利润。
注：竞标供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。
	

	交付使用期及交货地点
	1）交付使用期：自采购人通知供货之日起30天内送货完毕，验收合格并交付使用。
2）交货地点：采购人指定地点。
	

	付款条件（付款方式）
	1）当采购数量与实际使用数量不一致时，成交供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2)付款方式：在成交供应商到货后，通过采购人到货验收，采购人完成付款审批手续后15个工作日内支付实际结算金额的100%。
3）付款前成交供应商必须提供真实、有效、合法的正式发票，采购人一旦发现成交供应商提供虚假发票，成交供应商除须向采购人补开合法发票外，还须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权单方终止合同，成交供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。
	

	售后服务要求
	1）免费送货上门、调试至正常使用。
2）成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
2.1 电话咨询
成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
2.2 现场响应
采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在在接到通知后成交供应商的维修技术人员必须在 30分钟内响应，2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过4小时，重大故障处理时限不超过24小时修复。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。按国家及行业标准对故障进行及时处理。
3）质保期外服务要求
3.1 质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。
3.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
	

	售后技术要求
	1）质保期内所有货物由供应商提供免费上门维修服务（节假日不休），移动和固定电话均可免费拨打的呼叫中心热线7×24小时免费技术支持服务。
2）其余按国家标准执行。
	

	质保期
	1）自交货并验收合格之日起1年，若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行，并提供终身维护支持。
2）如“技术参数及性能（配置）要求”中有特殊要求的，按特殊要求。
3）质保期内免费维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养，终身维修。
4）按照国家有关规定实行“三包”，在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修。
	

	验收条件及标准
	1）成交供应商代表必须参与及协助采购人现场拆封、调试，验货时严格按照需求参数进行验货。如供货时出现有设备停产的情况，成交供应商必须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品。
2）成交供应商应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，为确保采购人系统的安全性及稳定性以及成交供应商所提供产品参数的真实性，履约供货产品验收时进行现场测试，满足要求后方能进行验收。若成交供应商所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其合同无效，并按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。
3）验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。
4）货物运抵指定现场后，供应商必须提供加盖单位公章的供货清单（包括货物名称、品牌、产地、规格型号、数量及产品附件等内容），由采购单位或采购单位委托的第三方机构等多方组成验收小组，对供应商所提供的所有货物进行检验和核实。
	

	其他要求
	1）本项目不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
2）成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。所有产品除满足上表要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。
3）成交供应商提供的货物及服务不满足采购要求而导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。
4）在成交供应商承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。
5）竞标供应商应保证参与本次采购项目时其按要求所提供的所有证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，竞标供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据相关法律法规来确定赔偿金额。
6）设备到货后，成交供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，成交供应商应负责更换，若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。
7）竞标供应商应保证针对本项目的货物和服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标供应商承担。成交供应商需在采购合同中书面承诺采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。
8）本项目采购任务紧急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人有权按预算金额30%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。
	


成本报价承诺书

广西医科大学第一附属医院：
我公司在此郑重承诺，所提供的报价均基于合理的成本核算，绝不存在恶意低价竞争的行为。我们的报价充分考虑了原材料、人工及其他相关费用，旨在为您提供高品质的产品与服务。感谢您对我公司的信任与支持。

                          公司名称(公章):

联系电话:

日期： 

	报价单

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	铜芯电力电缆WDZ-YJY-0.6/1kV-3x70+2x35
	
	米
	325
	
	

	2
	铜芯电力电缆
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50
	
	米
	400
	
	

	3
	铜芯电力电缆
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70
	
	米
	180
	
	

	4
	铜芯电力电缆
WDZ-YJY-0.6/1kV-3x50+2x25
	
	米
	115
	
	

	5
	铜芯电力电缆
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70
	
	米
	270
	
	

	6
	铜芯电力电缆
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70
	
	米
	210
	
	

	7
	铜芯电力电缆
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70
	
	米
	170
	
	

	▲实行强制标准认证的产品须提供3C认证。
▲实行强制标准认证的电缆、电线均应有3C认证、工业生产许可证，内导线绝缘层颜色应为全彩色（或标示明显）。

	合计金额（元）
	

	公司名称：           （盖章）
	


