# 门诊大楼中央空调主机采购需求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 响应情况（如无法响应，请说明理由） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高效一体式蒸发冷却式螺杆冷水机组 | 1 | 台 | 1、性能配置要求 ★1）制冷量≥1200KW； ★2）输入总功率≤240KW(含压缩机、喷淋泵、冷凝风扇功率等)，制冷能效比COP≥5.0；需同时提供投标型号机组一级能效备案证明：中国节能产品认证试验报告、中国能效标识网 https://www.energylabel.com.cn/index.htm（截图）、中国节能产品认证证书。(投标时提供复印件（或截图），原件备查) ★3）机组需为一体化设计，整体式箱体结构，由高效螺杆式压缩机、高效水侧满液蒸发器、电子膨胀阀、高效蒸发式冷凝器、智能控制柜、喷淋泵、冷却风机等一体式组成。 ★4）提供满足项目实际使用的辅材及安装配套工程，包括但不限于：新主机吊运及安装；旧机拆除与吊运至指定位置；基础土建；设备配套线槽、电缆安装；设备防震措施；管道（含补水管道）、软水设备、阀门、过滤器、温度计、压力表等附属配件的施工；管道橡塑保温和铝皮防护；垃圾清运；主机自控系统应与医院能耗监控平台进行数据交互、开放端口协议，实现远程运行数据监控，设备调试等。 2、机组结构要求 1）机组需为一体化设计，整体式箱体结构，由压缩机、高效水侧满液蒸发器、电子膨胀阀、高效蒸发式冷凝器、智能控制柜、喷淋泵、冷却风机等一体式组成。 2）蒸发冷却式冷水机组满足室外安装或屋顶安装，无需设置专用机房。 3）机组内与制冷剂和润滑油接触的表面应进行严格的清洁、干燥处理，金属制件表面应进行防腐防锈处理，外表面应清洁，管路与附件安装应横平竖直，易触及的零、部件表面不得有锐边和尖角部分。 4）机组内部管路设计应满足使用要求并做到紧凑，管路间或管路与零部件间不应有相互摩擦和碰撞。5）设备外表面应平整光滑，色泽均匀，不得有脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷；装饰性塑料件表面应平整光滑，色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化；涂装件表面应平整光滑，色泽一致，不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露、皱纹、损伤等缺陷。 ★6）外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求，对所有可能产生冷凝结露的部位要求在出厂前作好保温处理，不得采用发泡板拼装的结构箱体。 7）机组底架以厚钢板、角钢及槽钢制成，表面经热浸锌工艺处理或防腐喷涂处理，机组与底架间的连接应采用合适的减震措施。 8）机组各零部件的安装应牢固，要求整机运转平稳、可靠性高、易损件少、噪声低、液击不敏感。每台机组出厂前都应进行严格监测和运行试验。 9）蒸发器水侧承压能力不低于1.0MPa，制冷剂侧承压不低于1.6MPa。 10）因负荷不断变化，机组应具有较为宽广的冷量调节范围，机组可在25％～100％范围内无级调节。机组应能进行卸载运作，提供不同的冷量，以达到节能运行的目的。 ★11）喷淋水系统应考虑节约水资源，系统补水量≤2.1kg/kW.h，最大飘逸率应小于冷却循环水量的0.0001%(需提供一体式螺杆冷水机组国家认可的检验报告，检测报告体现飘水率检测结果满足技术要求）(投标时提供复印件，原件备查)。 ★12）投标人所投产品必须为生产厂家成熟产品，具有5年及以上所投产品投入市场使用或销售记录证明。（需提供同系列类型机组销售合同复印件，原件备查) 3、机组主要部件技术要求 1）机组应选用工业级半封闭式双螺杆压缩机，设置高效油分离器，油分离效率应达到99%以上，确保压缩机的正常运行。 ★2）制冷剂采用R134a环保制冷剂。 3）机组节流装置应采用先进可靠的电子膨胀阀，不得采用孔板节流方式，并能够满足系统容量适时调节（25~100%），响应迅速，调节精准，保证冷水机组在全部工况下均可高效运行。 ★3）水侧蒸发器采用高效满液式（不接受采用干式或降膜式）。 4）冷凝器采用蒸发冷却式，冷凝器宜采用模块化设计，以便于维修与更换，蒸发冷凝器应采用管束式结构，换热管片间留有用于清洗的空间。 5）蒸发式冷凝器设计承压要求满足4.0MPa及以上。连接方式要求简单、可靠、易拆卸。 6）蒸发式冷凝器布置采用风水同向的顺流式结构，以达到换热高效以及换热管不易结垢成效（提供技术说明及示意原理图）。 7）蒸发式冷凝器水侧换热面必须有用于机械除垢的操作空间，保证超过90%以上的换热面积可以手工操作除垢。机组出厂时必须提供有效清理蒸发式冷凝器水侧换热面水垢的机械除垢方法，并保证清理过程中设备的完整性以及对清理表面无明显损伤。 8）淋水泵壳体和叶轮等重要零件均采用铸造件，采用高性能铸件材料并配合精确的制造工艺来保证产品的高质量。所有金属结构表面都应使用热镀锌或喷涂等工艺进行防锈处理。对封闭结构的内表面也应进行必要的防锈处理。 9）蒸发式冷凝器必须包含水侧污垢收集装置和自动排污装置，机组应能自动实现对水盘中的循环水自动排空，自动换补水功能。 10）设备厂家应随机配置软化水装置，达到减缓冷凝器换热管结垢的目的，并提供设备配套专用的除垢装置。 4、机组控制的技术要求 1）控制系统应包含：可编程控制器、低压电器、传感器、电线、箱体、相序保护器、压力开关、油位开关、触摸屏模块等。 2）喷淋水泵、冷凝风机、冷冻水泵的运行由机组控制系统控制，具备连锁控制功能。 3）机组自带控制柜，采用微电脑PLC控制系统，支持Modbus-RTU或TCP/IP等协议。机组的所有控制器件都应装在一个由多块可拆卸的电气柜内，为用户提供电源接线端子和远距离联锁接线端子。控制箱内所有元件在装运前都应在厂内装好并经过试验。 4）机组至少应具有启停控制、冷水进/出水温度控制、压缩机和节流装置的调节、单机及附属设备的程序控制、防反复起动逻辑、电流负荷限制等功能。 5）机组至少应具有断水、蒸发器冻结、冷媒压力过低、冷媒压力过高、缺相等报警及防护措施。 6）机组应具备故障状态信息记录显示功能，宜记录不小于10条信息，该故障信息宜能上传至环境与设备监控系统。 7）机组控制器应采用如西门子、施耐德、ABB等或不低于此档次的品牌，投标人应提供电控柜元器件清单。 8）控制界面应采用西门子、施耐德、ABB等或不低于此档次的品牌的彩色触摸屏，彩色触摸屏应不小于5.7英寸，触摸屏上应具有完善的状态显示、参数设定、密码保护、故障查询、数据查询、用户管理、密码修改等多项控制和显示功能。具有用户、工程师二级密码管理。在任何情况下，操作员和维修人员都不能修改永久数据（历史记录数据）。 9）触摸屏显示有关参数须包括但不限于以下各项参数： （1）冷冻水进、出温度，设定温度，水流开关状态； （2）冷却水温度，冷却水位状态； （3）环境温度； （4）系统高低压力：蒸发压力、冷凝压力； （5）系统温度：压缩机吸气温度、排气温度、蒸发温度与冷凝温度； （6）系统部件状态：压缩机、水泵、冷却风机、膨胀阀； （7）压缩机累计运转时间； （8）报警记录； （9）水温实时曲线。 10）交流接触器、热继电器等低压电气元件应采用西门子、施耐德、ABB等或不低于此档次的国内外知名品牌。 11）柜内要设有独立的PE接地保护系统。PE线的材料采用铜排，要能与电控柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接。 12）电控柜面板上应设置手/自动转换开关，满足手动控制、自动控制的要求。 13）电控柜面板上应设置就地/远程转换开关，满足就地/远程控制切换的要求。 14）机组电控柜中应配置总电源开关，选用具有过载、短路保护功能。 |  |
| 2 | 全高效一体式螺杆式风冷冷水（热泵）机组 | 1 | 台 | 1、性能配置要求 ★1）制冷量≥930KW； 制热量≥1000KW； ★2）制冷输入功率≤300KW，制热输入功率≤290.0KW，功率含轴流风扇电机功率。 ★3）制冷能效比COP≥3.1，名义制热能效比COP≥3.44。 ★4）机组需为一体化设计，整体式箱体结构，压缩机、蒸 发器、节流装置、翅片式换热器、冷却风机、智能控制柜等一体化组成。 ★5）提供满足项目实际使用的辅材及安装配套工程，包括但不限于：新主机吊运及安装；旧机拆除与吊运至指定位置；基础土建；设备配套线槽、电缆安装；设备防震措施；管道、阀门、过滤器、温度计、压力表等附属配件的施工；管道橡塑保温和铝皮防护；垃圾清运；主机自控系统应与医院能耗监控平台进行数据交互、开放端口协议，实现远程运行数据监控，设备调试等。 2、机组结构要求 1）机组需为一体化设计，整体式箱体结构，压缩机、蒸发器、节流装置、翅片式换热器、冷却风机、智能控制柜等一体化组成。 2）螺杆式风冷冷水（热泵）机组满足室外安装或屋顶安装，无需设置专用机房。 3）机组内与制冷剂和润滑油接触的表面应进行严格的清洁、干燥处理，金属制件表面应进行防腐防锈处理，外表面应清洁，管路与附件安装应横平竖直，易触及的零、部件表面不得有锐边和尖角部分。 4）机组内部管路设计应满足使用要求并做到紧凑，管路间或管路与零部件间不应有相互摩擦和碰撞。5）设备外表面应平整光滑，色泽均匀，不得有脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷；装饰性塑料件表面应平整光滑，色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化；涂装件表面应平整光滑，色泽一致，不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露、皱纹、损伤等缺陷。 6）机组底架以槽钢制成，表面经热浸锌工艺处理或防腐喷涂处理，机组与底架间的连接应采用合适的减震措施。 7）机组各零部件的安装应牢固，要求整机运转平稳、可靠性高、易损件少、噪声低、液击不敏感。每台机组出厂前都应进行严格监测和运行试验。 8）因负荷不断变化，机组应具有较为宽广的冷量调节范围，机组可在25％～100％范围内有级/无级调节。机组应能进行卸载运作，提供不同的冷量，以达到节能运行的目的。 ★9）机组应满足在部分负荷运行时具有较高的COP值。名义工况下的制冷性能系数值（即COP值）应达到3.1或以上,机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不低于4.00。名义工况下的制热性能系数值（即COP值）应达到3.44或以上,机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不低于4.00（需提供国家认可的一体式螺杆风冷冷水(热泵)机组(制冷量需≥930KW机组)检测报告复印件，原件备查） 10）整机使用寿命应不少于20年，整机维修周期应不少于30000小时；其轴承应为知名品牌轴承，轴承及轴封的更换周期应不少于75000小时；压缩机应采用国际知名品牌，无大修时间大于75000小时。 11）冷冻水进出口采用标准法兰连接，厂家提供配对法兰及所需的密封和螺栓等。 12）要求冷水机组尺寸、维修、清洁空间紧凑。为方便检修，要求该冷水机组配备微电脑控制系统和压力及温度探测器装置。 3、主要部件技术要求 1）机组应选用工业级半封闭式双螺杆压缩机。机组采用自动回油技术，设置高效油分离器，油分离效率应达到99%以上，确保压缩机的正常运行。 ★2）制冷剂采用R407C/R134a环保制冷剂。 3）机组节流装置应采用先进可靠的电子膨胀阀，不得采用孔板节流方式，并能够满足系统容量适时调节（25~100%），响应迅速，调节精准，保证冷水机组在全部工况下均可高效运行。 4）.水侧换热器为壳管式换热器，制冷剂在传热管内流动，冷冻水在管壳侧流动，容器设计使用寿命应大于20年。 5）蒸发器应采用不大于9.52mm管径的内螺纹高效换热管，换热管材质应采用纯紫铜管。 6)机组每个压缩机系统应包含不少于4套的风扇电机组立。 7) 机组控制系统根据压缩机高压压力（制冷）和低压压力（制热）的变化自动控制风机停止和运行的台数。。 8)风机为直接传动垂直安装式高效轴流风机。风机排风口应设置涂有防腐涂层的安全金属网罩。 9）轴流风机转速应不高于980转/分。风扇电机应为三相异步内转子电机，电源为3Ф-380-50HZ，防护等级不得低于IP54，F级绝缘体。 10）机组节流装置应为电子膨胀阀 11）电子膨胀阀应能有效地适应负荷的变化，使机组部分负荷性能得到提高。 12）电子膨胀阀采用比例积分式（PID）调节方式。 13）为提高控制的可靠度，PLC与电子膨胀阀驱动器之间不得采用比例式信号（0～10VDC或者4～20mA等）控制，应采用联网通讯的方式，PLC与电子膨胀阀驱动器需进行数据传输。 14)机组制冷剂液管管路上应配置可拆卸式的干燥过滤器，可对制冷剂进行除水、除酸、过滤等，同时应能在不进行系统管路破坏的前提下，便于该干燥过滤器滤芯的后期更换保养。 15) 采用 “热气反向”的全自动化霜方式，化霜过程压缩机不停机。化霜方式通过对盘管表面结霜温度、低压压力、高压压力、出水温度和外气温度测定，电脑自动判断风冷蒸发器表面初期结霜状况来决定其化霜进程及化霜周期。 16）参与化霜的传感器应包括:环境温度传感器、盘管温度传感器、压缩机低压压力传感器、压缩机高压压力传感器等 17）除霜能量损失应不高于10%。 18）机组应在针对蒸发器部分敷设橡塑保温材料，避免机组冷量损失；保温材料应为阻燃型，在相对湿度90%、温度5～45℃时，不结露。 4、全高效一体式螺杆式风冷冷水（热泵）机组的控制 1）.控制系统应包含：可编程控制器、低压电器、压力传感器、温度传感器、电线、箱体、相序保护器、压力开关、油位开关、油压差开关、触摸屏等。 2）机组控制系统应采用可编程PLC，不得采用单片机、设备空调设备厂家特有的控制器。 3）机组自带控制柜，采用微电脑PLC控制系统，支持Modbus-RTU或TCP/IP等协议。机组的所有控制器件都应装在一个由多块可拆卸的电气柜内，为用户提供电源接线端子和远距离联锁接线端子。控制箱内所有元件在装运前都应在厂内装好并经过试验。 4）每台机组应配置一套完整的控制系统，可以实现一键式开、关机，机组内部压缩机、风机、电子膨胀阀及其它执行机构按控制程序自动运行。 5）控制系统的显示终端应具有完善的状态显示、参数设定、密码保护、故障查询、数据查询、用户管理、密码修改、实时曲线、历史曲线等多项控制和显示功能。 6）机组应具备故障状态信息记录显示功能，宜记录不小于10条信息，该故障信息宜能上传至环境与设备监控系统。 7）机组控制器应采用如西门子、施耐德、ABB等或不低于此档次的品牌，投标人应提供电控柜元器件清单。 8）控制界面应采用西门子、施耐德、ABB等或不低于此档次的品牌的彩色触摸屏，彩色触摸屏应不小于5.7英寸，触摸屏上应具有完善的状态显示、参数设定、密码保护、故障查询、数据查询、用户管理、密码修改等多项控制和显示功能。具有用户、工程师二级密码管理。在任何情况下，操作员和维修人员都不能修改永久数据（历史记录数据）。 9）触摸屏显示有关参数须包括但不限于以下各项参数： （1) 空调进、出水温度，设定温度； （2) 环境温度； （3) 系统温度：压缩机吸气温度、排气温度； （4) 系统压力：压缩机高压压力、压缩机低压压力 （5) 系统部件状态：压缩机、水泵、轴流风机、四通换向阀； （6) 电子膨胀阀开度 （7) 机组累计运行时间 （8) 压缩机累计运转时间； （9) 报警记录； 10）交流接触器、热继电器等低压电气元件应采用西门子、施耐德、ABB等或不低于此档次的国内外知名品牌。 11）柜内要设有独立的PE接地保护系统。PE线的材料采用铜排，要能与电控柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接。 12）电控柜面板上应设置手/自动转换开关，满足手动控制、自动控制的要求。 13）电控柜面板上应设置就地/远程转换开关，满足就地/远程控制切换的要求。 14）机组电控柜中应配置总电源开关，选用具有过载、短路保护功能。 |  |
| 本项目特殊要求★ |  |  |  |  |  |
| 其他技术要求 | 1、《货物需求一览表》中序号1、2机组要求为同一品牌，同一品牌生产厂家只能授权一家投标人参加投标。 - 投标人中标后，提供以中文为主的产品使用及安装说明书、运行维护手册、电器接线图等技术资料。 - 本项目为主机更换。由于门诊大楼已装修完成并投入使用，此次采购设备进入裙楼的运输通道有限，且不允许破坏承重墙及楼板等影响建筑安全的部位，设备在选型时需考虑设备运行重量对主楼负荷的影响。 |  |  |  |  |
| 施工安装要求 | 1、投标人的投标文件中需提供完整的安装施工组织方案，说明各安装分项的施工方法和布置，方案内容需包括:项目组织机构及职能分工；施工准备工作；主要资源计划；施工进度计划及工期保证措施；施工质量目标、质量体系及保证措施；施工现场安全管理；主要施工方法及技术措施；成品保护措施等。 2、货物必须全部在交货现场拆封。 3、项目竣工交付使用时中标人必须按国家及地方资料归档要求提交完整竣工图纸及竣工资料。 4、因采购的设备属于大型设备，吊装具有一定危险性，投标人的投标文件中需提供大型设备吊装专项施工方案。 |  |  |  |  |
| 商务要求★ |  |  |  |  |  |
| 报价要求 | 本项目为交钥匙工程，实行总承包报价；包括货物及配套的主机吊装及安装工程费用；旧机拆除；吊运至指定位置费用；土建基础费用；设备配套线槽；电缆安装费用；设备防震措施费用；管道（含补水管道）、软水设备、阀门、过滤器、温度计、压力表等附属配件的施工费用；主机设备与医院原能耗安全监管平台对接费用；服务采购、阀门、法兰、螺丝、胶垫等标准配件、备品备件、专用工具、软件提供、辅材、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 注： （1）竞标供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 （2）竞标供应商的投标总报价≤采购预算。 |  |  |  |  |
| 交付使用期及交货地点 | - 交付使用期：合同签订后65个工作日内完成安装调试，并交付使用。 2）交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 质保期 | 1）自交货并验收合格之日起，整机质保2年，若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行，并提供终身维护支持。 2）如“技术参数及性能（配置）要求”中有特殊要求的，按特殊要求。 3）按照国家有关规定实行“三包”，在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 | 1）免费送货上门、安装、调试至正常使用。 2）成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 2.1 电话咨询 成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 2.2 现场响应 采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在接到通知后成交供应商的维修技术人员必须在 30分钟内响应，2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过4小时，重大故障处理时限不超过24小时修复。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。按国家及行业标准对故障进行及时处理。 2.3 技术升级 在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。 3）质保期外服务要求 3.1 质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。 3.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 4）备品备件及易损件 成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 - 成交供应商有完善的安装施工队伍，实现销售、安装、售后服务一条龙。 - 培训 成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的多次免费培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。 |  |  |  |  |
| 其他要求 | 1）本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）竞标。 2）成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。所有产品除满足上表要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。 3）成交供应商提供的货物及服务不满足采购要求而导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。 4）成交供应商交货时应提供设备操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图等。严格按照用户指定的位置进行安装，成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受用户的监督。 5）在成交供应商承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。 6）竞标供应商应保证参与本次政府采购项目时其按要求所提供的所有证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，竞标供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关条款来确定赔偿金额。 7）设备到货后，成交供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，成交供应商应负责更换，若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。 8）签署采购合同后，成交供应商提供配套图纸。项目设备在安装前，成交供应商要与采购单位共同协商实施方案，两方认可后才能安装。 9）竞标供应商应保证针对本项目的货物和服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标供应商承担。成交供应商需在采购合同中书面承诺采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。 10）中标供应商与采购单位签订合同前，中标供应商需提供招标文件所要求相应的检测报告等文件原件进行核查。 |  |  |  |  |