中心空气压缩机系统、中心负压吸引系统主机采购及安装

调研文件

（正本/副本）

公司名称（盖章）：

联系人姓名：

联系方式：

邮寄地址：

年         月         日

目    录

（应附有页码）

1、企业法人营业执照、相关资质证书复印件；

2、供应商简介资料；

3、采购需求响应表（固定格式）；

4、报价清单（固定格式）；

5、产品质检报告（如有）；

6、产品供货及售后服务方案；

7、提供自2022年1月1日至今的同类业绩合同复印件，最多提供5份，须提供合同关键页，关键页包括采购内容（采购内容指可证明与本项目相关的内容）、签订日期 、双方盖章等。

备注：目录必须附上页码，若公司希望展示更多内容，请自行添加标题及页码，无页码将导致无法查阅，请知悉。

| 采购需求响应表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要设备要求： |  |  | 响应情况（如无法响应，请说明理由） |
| 1 | 医用真空负压机组 1组 | 1.真空泵主机：采用油润旋片 1.1.拟采用双机组配置：每组配3用1备(总共8台真空泵负压主机） 1.2.单台电机功率：≤7.5KW/台 1.3.单台额定抽速：≥300m³/h 1.4. 单台极限真空：0.1Mbar 1.5. 电机噪音（室内）：≤77db 1.6.总功率为60KW，总抽速2400m³/h，并配置2个5m³医用真空罐，真空度-40kpa~~-87kpa可满足医院约4500-5000张床位使用。以上参数源自于GB50751-2012《医用气体工程技术规范》，单台可单独运行。完全冗余设计，任何零部件损坏不影响系统运行，医用真空设备内任何部件发生单一故障维修时系统能连续工作。管道全部采用不锈钢管道、氩弧焊焊接，严格执行压力管道焊接工艺程序，确保管网气密性。整体撬装、结构紧凑，出厂前联动测试确保系统安全质量可靠。 2.空气过滤器3套：标准配套F00 3.机型结构：国标槽钢一体式平台，承载泵体设备，不锈钢管路及阀门开关。 4.中央控制系统：PLC控制配电箱1套，分自动/手动模式；可设置真空压力上、下限值，开启自动运行模式、带故障声光报警、触摸屏控制控制旋钮、电源指示若干；紧急停止按钮 1 个，内置网络模块，实现移动实时监控，将报警信息及数据传至移动端（手机app、电脑终端、移动终端等），满足维护管理人员实时掌握设备状态。 负压机控制系统需和空压机控制系统联控整体使用并预留通讯接口连入后期后勤联控系统统一监测控 5.医用细菌过滤器4套：单套过滤精度:0.01μm,过滤效率：≥99.97%，单套处理流量:≥300m³/h。 细菌过滤器需具备提供具有CMA或CNAS资质的省级检测机构的样品检测报告复印件 6.集污罐一个:容积≥0.3m³，材质：不锈钢304，设有旁通管路 7.医用真空负压机组属于国家第二类医疗器械需提供产品的医疗器械注册证（如是代理商须提供生产厂家的产品授权书） 8.医用真空负压机组需符合GB50751-2012 医用气体工程技术规范要求具备医用真空负压机组安规检验报告（提供省级检测机构的样品检测报告复印件） 9.医用真空负压机组须确保性能稳定可靠，须通过《Y9706.102-2021医用电气设备第1-2部分:基本安全和基本性能通用要求并列标准：电磁兼容 要求和实验》(提供具有CMA或CNAS资质的省级检测机构的样品检测报告复印件) 10.设备供应商应提供未使用过的全新的、高效节能的、环保的、运行稳定安全的、 技术创新的一体式负压机组，所供设备应能满足设计要求，并满足在项目所在地的气候条件下正常运行（提供生产厂家产品授权书），需符合国家现行的条例、卫健委{2020}104 号文件标准及规范。 11.医用真空负压机组设计符合 YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》；真空负压机组满足 GB50751-2012《医用气体工程技术规范》； 参照 T/CECS 661-2020 新型冠状病毒感染的及传染病应急医疗设施设计；标准规范第9项医院真空泵房应设在隔离区，真空排气经消毒处理后排放； 参照医用气体规范 GB50751-传染病的医用真空机组宜独立设置；中心吸引系统真空负压机组采用油润式真空主机，运行温度可达 80-90℃ ,可有效杀菌。 |  |
| 2 | 真空排气灭菌器 1台 | - 参照国卫办医函{2020}104 号文件医用真空泵排气口增设消毒灭菌装置，具有通过第三方检测报告 处理风量：≥3000m³/h 功率：≥8.8kw 该排气灭菌器对病毒杀灭率达≥99%，菌落总数500CFU/m3 采用四重灭杀技术： 一重:利用高频电源，高压电离达到气体的着火电压时，气体被击穿，产生高密度低温等离子体，高能电子、离子、自由基和激发态分子等，对污染物质进行反应，具有强力杀灭空气中细菌、病毒等各种微生物能力，最终转化为CO2 和H2O等物质。 二重:≥185nm与≥253.7nm紫外光谱二次杀灭病菌。 三重:特制的TiO2光触媒催氧化过滤棉，进行协同催化反应，杀灭细菌。 四重:高压电离和紫外光分解废气中的氧分子会产生臭氧臭氧再次对病菌进行氧化分解。 符合《医用气体(GB50751/YYT1086-94 )》国卫医办函{2020}104号文件医用真空泵排气口增设消毒灭菌装置的规定 （如是代理商须提供生产厂家的产品授权书） |  |
| 3 | 空气压缩机组 3台 | 拟配置3台（两用1备）无油涡旋式空气压缩机（进口品牌），可满足约3000张床位使用。 参数： 1.无油涡旋式空气压缩机排气量≥3.78m³/min（压力：0.8Mpa) 2.无油涡旋式空气压缩机电机功率：≤33KW 3.涡旋主机进气端与电机底座有殊防震橡胶，有效降低噪音(噪音≤65） 4.首次保养免费 5.电机技术标准：IE3 6.皮带使用寿命：可达6000h 7.防护等级：IP55，绝缘等级F级。 8.排气含油量：0ppm 9.空压机承受的最高环境温度：40℃ 10.提供无油class0认证证书（如是代理商须提供生产厂家的产品授权书） |  |
| 4 | 空气干燥机2台 | - 处理量≥3.7m³/min 2.压力露点：10℃ 3.标准进气温度：10～30℃ 4.工作环境温度：-2°C~40°C 5.性能水平：符合ISO8573.1 6.工作压力：0.6-1.0Mpa 7.制冷剂：R22 8.空气接管口径：11/2 9.电源：220V、1 PH 50HZ |  |
| 5 | PLC控制柜 2套 | 1.控制方式：PLC 2.显示方式：数显现场控制系统与空压机采用MODBUS通信联接（手机app、电脑终端、移动终端等均可），满足维护管理人员实时掌握设备状态。 3.每台压缩机可设定联控运行控制、手动运行控制、远程操作控制。 4.当现场控制系统出现故障时，切换到手动状态，各空压机恢复原有的运行方式。手动运行模式，系统仍然可以监控空压机运行数据。 5.自动生成压力、温度、电流曲线，利于设备操控。 6.根据用气量自动决定开启空压机的台数和变频空压机的运行频率。 |  |
| 1、同一品牌生产厂家只能授权一家供应商参加。 - 投标人中标后，提供以中文为主的产品使用及安装说明书、运行维护手册、电器接线图等技术资料。 |  |  |  |
| 1、投标人的投标文件中需提供完整的安装施工组织方案，说明各安装分项的施工方法和布置，方案内容需包括:项目组织机构及职能分工；施工准备工作；主要资源计划；施工进度计划及工期保证措施；施工质量目标、质量体系及保证措施；施工现场安全管理；主要施工方法及技术措施；成品保护措施等。 2、货物必须全部在交货现场拆封。 3、项目竣工交付使用时中标人必须按国家及地方资料归档要求提交完整竣工图纸及竣工资料。 |  |  |  |
| 本项目为交钥匙工程，实行总承包报价；包括货物及配套的主机吊装及安装工程费用；旧机拆除；吊运至指定位置费用；土建基础费用；设备配套线槽；电缆安装费用；设备防震措施费用；管道（含补水管道）、软水设备、阀门、过滤器、温度计、压力表等附属配件的施工费用；主机设备与医院原能耗安全监管平台对接费用；服务采购、阀门、法兰、螺丝、胶垫等标准配件、备品备件、专用工具、软件提供、辅材、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 注： （1）竞标供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 （2）竞标供应商的投标总报价≤采购预算。 |  |  |  |
| - 交付使用期：合同签订后40日内完成安装调试，并交付使用。 2）交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 1）自交货并验收合格之日起，所有产品首次保养不收取任何费用，整机质保2年，若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行，并提供终身维护支持。 2）如“技术参数及性能（配置）要求”中有特殊要求的，按特殊要求。 3）按照国家有关规定实行“三包”，在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修。 |  |  |  |
| 1）免费送货上门、安装、调试至正常使用。 2）成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 2.1 电话咨询 成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 2.2 现场响应 采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在接到通知后成交供应商的维修技术人员必须在 30分钟内响应，2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过4小时，重大故障处理时限不超过24小时修复。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。按国家及行业标准对故障进行及时处理。 2.3 技术升级 在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。 3）质保期外服务要求 3.1 质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。 3.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 4）备品备件及易损件 成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 - 成交供应商有完善的安装施工队伍，实现销售、安装、售后服务一条龙。 - 培训 成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的多次免费培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。 |  |  |  |

报价清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 报价（元） | 拟选用主要设备的品牌、规格型号 | 拟选用主要设备详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用真空负压机组 | 1组 |  |  |  |
| 2 | 真空排气灭菌器 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 空气压缩机组 | 3台 |  |  |  |
| 4 | 空气干燥机 | 2台 |  |  |  |
| 5 | PLC控制柜 | 2套 |  |  |  |

报价单位（盖章） ：

单位地址：

项目联系人：

联系电话：