## 中央空调维保服务报价清单
中央空调维保服务概算清单
项号 | 项目内容 | 设备名称 | 维护内容及要求 | 单位 | 数量 | 年次数 | 单价（元） | 一年总价（元） | 两年总价（元） | 配件品牌及参数（如有） | 建议保养次数 | 具体保养流程 | 备注（对本项目其他建议可在此填写）
（供应商填写）针对本项目，是否要求供应商具备特定资格条件：
一、住院部、老干楼中央空调系统风口、滤网维护、保养
1 | 主机 | 约克水冷螺杆机组（YSFZFZS55CNE/22） | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，根据采购人要求进行机组检修；） | 台 | 1 | 4
|  | 约克离心式水冷机组（YKEWEQQ75EOG） | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温;检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 1 | 4
|  | 开利螺杆式水冷机组 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，根据采购人要求进行机组检修；） | 台 | 1 | 4
|  | 开利离心式机组 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温;检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 1 | 4
2 | 水泵 | 循环冷冻水泵 | 每季度维护保养 | 台 | 5 | 4
|  | 循环冷却水泵 | 每季度维护保养 | 台 | 6 | 4
3 | 末端 | 风机盘管组件 | 定期对风机盘管拆、洗、装、清洗盘管翅片并消毒，检测风速，使风机盘管风速保持不低于3.0m/s（根据电机功率定）；出具检查报告（每年两次） | 台 | 1568 | 2
|  |  | 检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状况良好，并出具运行情况报告。（每年两次） | 台 | 1568 | 2
|  |  | 每两个月清洗空调回风口及滤网 | 套 | 1579 | 6
|  |  | 每两个月清洗空调出风口 | 个 | 1874 | 6
4 | 新风机 | 新风机 | 年度检查新风机蜗轮、集水盘、通漏，噪音及震动情况；检查新风机比例基芬阀、集水盘；检查新风机确认电气控制装置工作状况良好；（2次/年） | 台 | 88 | 2
|  |  | 年度对新风机进行深度清洗并出具检查报告；（2次/年） | 台 | 88 | 2
|  |  | 每两个月清洗消毒新风滤网清洗 | 个 | 211 | 6
|  |  | 每两个月清洗消毒新风机出风口清洗 | 个 | 378 | 6
5 | 排风机 | 排风机系统 | 检查风机电机运行电流正常、轴承，电气控制装置工作状况及性能；（2次/年） | 台 | 84 | 2
|  |  | 每两个月度清洗消毒排风口并出具检查报告 | 个 | 2836 | 6
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 0 | 0
二、门诊楼中央空调系统风口、滤网维护、保养
项号 | 项目内容 | 设备名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 年次数 | 单价（元） | 一年总价（元） | 两年总价（元）
1 | 主机 | 麦克维尔螺杆热泵机组：MHS380.2FST2 思科一体化整发冷却式螺杆水冷机组 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 2 | 4
|  | 思科一体化整发冷却式螺杆水冷机组 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 台 | 1 | 4
2 | 水泵 | 循环冷冻水泵 | 每季度维护保养 | 台 | 3 | 4
3 | 末端 | 风机盘管组件 | 年度对风机盘管拆、洗、装。清洗盘管翅片并消毒，检测风速，使风机盘管风速保持不低于3.0m/s（根据电机功率定）；出具检查报告；（2次/年） | 台 | 585 | 2
|  |  | 检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状况良好。（2次/年） | 台 | 585 | 2
|  |  | 每两个月清洗空调回风口及滤网 | 套 | 668 | 6
|  |  | 每两个月清洗空调出风口 | 个 | 755 | 6
4 | 空气处理机 | 空气处理机系统 | 年度深度清洗消毒空气处理机翅片，集水盘及电机涡轮，并出具检查报告（2次/年） | 台 | 27 | 2
|  |  | 年度检查风机电机电流、轴承、电气控制装置工作状况及性能（2次/年） | 台 | 27 | 2
|  |  | 空气处理机每两个月清洗消毒机组滤网 | 个 | 102 | 6
|  |  | 空气处理机每两个月清洗消毒机组出风口 | 个 | 230 | 6
|  |  | 空气处理机每两个月清洗消毒机组回风口及滤网 | 套 | 34 | 6
5 | 新排风一体机 | 新排风一体机系统 | 季度检查风机盘管电流、电容、轴承、电气控制装置工作状况良好 | 台 | 28 | 4
|  |  | 每两个月清洗消毒新风排风机机组滤网 | 个 | 28 | 6
6 | 排风机 | 排风系统 | 每两个月度清洗消毒排风口 | 个 | 948 | 6
|  |  | 小计： |  |  |  |  | 0 | 0
三、中国-东盟医疗保健合作中心中央空调系统维护保养（预计2024年8月落成并交付使用，拟计划从2024年9月起开展维护保养工作）
项号 | 项目内容 | 设备名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 年次数 | 单价（元） | 一年总价（元） | 两年总价（元）
1 | 主机 | 离心式水冷机组CH-B2-1、2、3 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每半年检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温;检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） 备注：2025年01月起每半年维护保养1次，合同期内合计2次。 | 台 | 3 | 2
|  | 离心式水冷机组CH-B2-4 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每半年检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温;检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） 备注：2025年01月起每半年维护保养1次，合同期内合计2次。 | 台 | 1 | 2
|  | 四管制冷热一体空气源热泵机组AHP-R-1.2 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每半年检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温;检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） 备注：2025年01月起每半年维护保养1次，合同期内合计2次。 | 台 | 2 | 2
2 | 水泵 | 空调冷水泵（单吸泵）CWP-B2-1、2、3、4、5。90KW | 每半年维护保养 备注：2025年01月起每半年维护保养1次，合同期内合计2次。 | 台 | 5 | 2
|  | 空调热水泵（单吸泵）HWP-B2-1、2、3。45KW | 每半年维护保养 备注：2025年01月起每半年维护保养1次，合同期内合计2次。 | 台 | 3 | 2
|  | 空调冷水泵（单吸泵）CWP-R-1、2、3。22KW | 每半年维护保养 备注：2025年01月起每半年维护保养1次，合同期内合计2次。 | 台 | 3 | 2
|  | 空调冷水泵（单吸泵）CWP-R-1、2、3。30KW | 每半年维护保养 备注：2025年01月起每半年维护保养1次，合同期内合计2次。 | 台 | 3 | 2
|  | 离心机组冷却水循环泵LRP-B2-04、05、06、07、08。110KW | 每半年维护保养 备注：2025年01月起每半年维护保养1次，合同期内合计2次。 | 台 | 5 | 2
3 | 新排风一体机 | 新排风一体机系统 | 年度检查新排风一体机电流、电容、轴承、电气控制装置工作状况良好（每年一次） 备注：2025年01月起每年维护保养1次，合同期内合计1次。 | 台 | 4 | 1
|  |  | 每两个月清洗消毒新风排风机机组滤网 备注：2024年10月起每两个月清洗一次，合同期内合计8次。 | 个 | 4 | 6
4 | 末端 | 风机盘管组件 | 定期对风机盘管拆、洗、装、清洗盘管翅片并消毒，检测风速，使风机盘管风速保持不低于3.0m/s（根据电机功率定）；出具检查报告（每年一次） 备注：2025年01月起每年维护保养1次，合同期内合计1次。 | 台 | 1669 | 1
|  |  | 检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状况良好，并出具运行情况报告。（每年一次） 备注：2025年01月起每年维护保养1次，合同期内合计1次。 | 台 | 1669 | 1
|  |  | 每两个月清洗空调回风口及滤网 备注：2024年10月起每两个月清洗一次，合同期内合计8次。 | 套 | 1669 | 6
|  |  | 每两个月清洗空调出风口 备注：2024年10月起每两个月清洗一次，合同期内合计8次。 | 个 | 1669 | 6
5 | 新风机 | 新风机 | 年度检查新风机蜗轮、集水盘、通漏，噪音及震动情况；检查新风机比例基芬阀、集水盘；检查新风机确认电气控制装置工作状况良好；（1次/年） 备注：2025年01月起每年维护保养1次，合同期内合计1次。 | 台 | 66 | 1
|  |  | 年度对新风机进行深度清洗并出具检查报告；（1次/年） 备注：2025年01月起每年维护保养1次，合同期内合计1次。 | 台 | 66 | 1
|  |  | 每两个月清洗消毒新风滤网清洗 备注：2024年10月起每两个月清洗一次，合同期内合计8次。 | 个 | 198 | 6
|  |  | 每两个月清洗消毒新风机出风口清洗 备注：2024年10月起每两个月清洗一次，合同期内合计8次。 | 个 | 264 | 6
6 | 排风机 | 排风机系统 | 检查风机电机运行电流正常、轴承，电气控制装置工作状况及性能；（1次/年） 备注：2025年01月起每年维护保养1次，合同期内合计1次。 | 台 | 98 | 1
|  |  | 每两个月度清洗消毒排风口并出具检查报告 备注：2024年10月起每两个月清洗一次，合同期内合计8次。 | 个 | 3234 | 6
|  |  | 小计： |  |  |  |  | 0 | 0
中央空调维保服务合计 | [7 empty] | 0 | 0
净化空调维保服务合计： | [7 empty] | 0 | 0
中央空调维保与净化空调维保服务总计： | [7 empty] | 0 | 0

## 净化空调系统维保服务报价清单
净化空调系统维保服务概算清单
序号 | 项目名称 | 规格（mm） | 服务内容 | 单位 | 数量 | 年次数 | 单价（元） | 一年总价（元） | 两年总价（元） | 配件品牌及参数（如有） | 建议保养次数 | 具体保养流程 | 备注（对本项目其他建议可在此填写）
（供应商填写）针对本项目，是否要求供应商具备特定资格条件：
一、住院楼21楼干细胞移植病区
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每次出仓时清洗一次 | 套 | 46 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每次出仓时清洗一次 | 套 | 100 | 52
3 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 156 | 2
4 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 | 52
5 | 初效过滤器（新风机） | 590*490*96 | 每月更换一次 | 个 | 8 | 12
6 | 初效过滤器 | 594*490*96 | 每季度更换一次 | 个 | 72 | 4
7 | 初效过滤器 | 594*594*96 | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4
8 | 初效过滤器 | 594*287*96 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
9 | 中效过滤器（新风机） | 592*490*534*6P | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4
10 | 中效过滤器 | 592*490*534*6P | 每半年更换一次 | 个 | 72 | 2
11 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 每半年更换一次 | 个 | 8 | 2
12 | 中效过滤器 | 592*287*534 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2
13 | 亚高效过滤器 | 590*490*292 | 每半年更换一次 | 个 | 8 | 2
14 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 23 | 4
15 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 20 | 2
16 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 8 | 2
17 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对新风机组各项部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 2 | 4
18 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 20 | 2
19 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次 | 间 | 18 | 2
20 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 22 | 4
21 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁 | 间 | 22 | 1
二、住院楼18楼手术室
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 14 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 33 | 52
3 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 50 | 2
5 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 4 | 52
6 | 初效过滤器 | 595*490*46 | 每月更换一次 | 个 | 4 | 12
7 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
8 | 初效过滤器 | 595*290*46 | 每季度更换一次 | 个 | 17 | 4
9 | 亚高效过滤器 | 610*300*292 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
10 | 亚高效过滤器 | 610*610*292 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
11 | 中效过滤器 | 592*287*381 | 每半年更换一次 | 个 | 17 | 2
12 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 6 | 4
13 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 6 | 2
14 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 6 | 4
15 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
16 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 10 | 2
17 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 7 | 2
18 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 10 | 1
19 | 医用气体检查和维护 |  | 每季度对医用气体系统检查维护一次 | 间 | 0 | 4
20 | 空气循环处理机检查维护 |  | 每半年对空气循环处理机检查、维修、维护一次 | 台 | 0 | 2
三、住院楼16楼一/二区手术室
1、一区手术室
1 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 36 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 13 | 52
3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 84 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 204 | 2
5 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 | 52
6 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 6 | 52
7 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 4
8 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 13 | 2
9 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 15 | 2
10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 15 | 4
11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 14 | 1
12 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 13 | 2
13 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 14 | 4
14 | 初效过滤器(新风机) | 590*287*46 | 每月更换一次 | 个 | 1 | 12
|  | 590*590*46 |  | 个 | 1 | 12
|  | 590*490*96 |  | 个 | 4 | 12
15 | 初效过滤器 | 680*500*46 | 每季度更换一次 | 个 | 24 | 4
|  | 690*490*46 |  | 个 | 2 | 4
16 | 中效过滤器(新风机) | 592*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
|  | 590*490*500 |  | 个 | 4 | 4
|  | 590*590*500 |  | 个 | 1 | 4
17 | 中效过滤器 | 690*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2
|  | 590*590*500 |  | 个 | 18 | 2
|  | 490*287*500 |  | 个 | 13 | 2
18 | 亚高效过滤器(新风机) | 590*490*292 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
19 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 间 | 0 | 1
20 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次 | 台 | 0 | 2
2、二区手术室
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 16 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 75 | 52
3 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 9 | 52
4 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 6 | 52
5 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 73 | 2
6 | 麻醉气体排放机 |  | 每季度对电机检测维护一次 | 台 | 3 | 4
7 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 11 | 2
8 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 15 | 2
9 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 9 | 4
10 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 8 | 2
11 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
12 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 14 | 1
13 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 12 | 4
14 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 间 | 0 | 1
15 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次 | 台 | 0 | 2
16 | 初效过滤器(新风机) | 490*490*96 | 每月更换一次 | 个 | 6 | 12
17 | 初效过滤器 | 490*490*96 | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4
|  | 590*590*96 |  | 个 | 2 | 4
|  | 590*490*96 |  | 个 | 8 | 4
|  | 590*590*46 |  | 个 | 6 | 4
|  | 590*287*46 |  | 个 | 4 | 4
18 | 中效过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 8 | 2
|  | 490*490*500 |  | 个 | 8 | 2
|  | 590*490*500 |  | 个 | 8 | 2
|  | 590*287*500 |  | 个 | 4 | 2
19 | 中效过滤器(新风机) | 490*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 3 | 4
|  | 590*490*500 |  | 个 | 3 | 4
|  | 490*490*500 |  | 个 | 3 | 4
20 | 亚高效过滤器(新风机) | 590*490*292 | 每季度更换一次 | 个 | 3 | 4
|  | 490*490*292 |  | 个 | 3 | 4
|  | 490*287*292 |  | 个 | 3 | 4
四、住院楼15楼一/二病区ICU
1、一病区ICU
1 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 8 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 24 | 52
3 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 21 | 2
5 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 | 52
6 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 | 52
7 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 | 4
8 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
9 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 8 | 2
11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
12 | 天加风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 0 | 4
13 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 0 | 2
14 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 | 2
15 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
16 | 初效过滤器（新风机） | 590*590*500*3P | 每月更换一次 | 个 | 1 | 12
|  | 590*287*200 | 每月更换一次 | 个 | 1 | 12
17 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
18 | 中效过滤器(新风机) | 590*590*500 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
|  | 590*287*500 |  | 个 | 1 | 4
19 | 中效过滤器 | 590*287*500 | 每半年更换一次 | 个 | 23 | 2
|  | 590*490*500 |  | 个 | 2 | 2
|  | 590*590*500 |  | 个 | 5 | 2
2、二病区ICU
1 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 | 52
2 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 | 52
3 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 13 | 52
4 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 26 | 52
5 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 1 | 52
6 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 26 | 2
7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 20 | 2
8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 | 4
9 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对新风机组各项部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 1 | 4
10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 | 2
11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
12 | 天加风冷模块机 |  | 每季度对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 1 | 4
13 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 0 | 2
14 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 | 2
15 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
16 | 初效过滤器(新风机) | 590*287*46 | 每月更换一次 | 个 | 7 | 12
17 | 中效过滤器(新风机) | 590*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 7 | 4
18 | 中效过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
|  | 590*287*500 |  | 个 | 18 | 2
|  | 590*490*500 |  | 个 | 2 | 2
五、急诊EICU
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 8 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 24 | 52
4 | 约克风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2
5 | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 | 2
6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 4 | 2
7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
8 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4
10 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 2
11 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 3 | 4
12 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
13 | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每季度更换一次 | 个 | 3 | 4
|  | 590*490*46 |  | 个 | 2 | 4
14 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
|  | 590*287*500 |  | 个 | 3 | 2
六、门诊大楼二楼外科手术室
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 7 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 3 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 8 | 2
5 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
6 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2
7 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4
8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4
9 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
10 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 | 2
11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
12 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
13 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
七、门诊大楼三楼耳鼻喉手术室
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 1 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 8 | 2
5 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
6 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2
7 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 | 4
10 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 | 2
11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
12 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
13 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
八、门诊大楼五楼皮肤科手术室
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 5 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 4 | 2
5 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
6 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
|  | 490*287*46 |  | 个 | 1 | 4
7 | 中效过滤器 | 490*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
|  | 490*287*500 |  | 个 | 1 | 2
8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
9 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
11 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
12 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 0 | 2
13 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
九、门诊大楼五楼男性科手术室
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 2 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 8 | 2
5 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 2 | 2
7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
8 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
12 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 | 2
13 | 初效过滤器 |  | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
14 | 中效过滤器 |  | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
十、门诊大楼计生门诊手术室
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 5 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 3 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 13 | 2
5 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
6 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
7 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
10 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
11 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 | 2
12 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
|  | 490*287*46 |  | 个 | 1 | 4
13 | 中效过滤器 | 490*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
|  | 490*287*500 |  | 个 | 1 | 2
十一、门诊大楼六楼激光准分子手术室
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 2 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 4 | 2
5 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2
7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
10 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
11 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次 | 台 | 0 | 2
12 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
13 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
十二、门诊大楼六楼眼科手术室
1 | 净化系统维护 |  | 暂无 | 项 | 0
十三、九楼人类精子库
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 11 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 | 52
3 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 15 | 2
4 | 约克风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2
5 | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 | 2
6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2
7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
8 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2
9 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4
10 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4
11 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
12 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 3 | 2
13 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
14 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 | 2
15 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
|  | 590*287*46 |  | 个 | 1 | 4
|  | 490*490*46 |  | 个 | 1 | 4
|  | 490*287*46 |  | 个 | 1 | 4
16 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
|  | 590*287*500 |  | 个 | 1 | 2
|  | 490*490*500 |  | 个 | 1 | 2
|  | 490*287*500 |  | 个 | 1 | 2
17 | 亚高效过滤器 | 590*287*292 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
18 | 亚高效过滤器(新风机) | 590*490*292 |  | 个 | 2 | 2
|  | 490*287*292 |  | 个 | 1 | 2
|  | 490*490*292 |  | 个 | 1 | 2
十四、门诊大楼九楼整形美容中心手术室
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 10 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 11 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 10 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 20 | 2
5 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 | 2
6 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 4 | 2
8 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 5 | 4
10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 4 | 4
11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
12 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 | 2
13 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
14 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2
十五、门诊大楼十楼生殖中心
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 48 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52
3 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 23 | 2
4 | 约克风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2
5 | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 | 2
6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 3 | 2
7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
8 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4
10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4
11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
12 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 | 2
13 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4
|  | 490*287*46 |  | 个 | 4 | 4
14 | 中效过滤器 | 490*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 8 | 2
|  | 490*287*500 |  | 个 | 4 | 2
15 | 亚高效过滤器 | 590*287*290 | 每半年更换一次 | 个 | 7 | 2
十六、心血管研究所 导管室
1、导管手术麻醉室（3#、5#、6#、体外循环、医生办、护士站、护长办、储物间1、2）
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 29 | 52
2 | 回风口内壁清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 29 | 52
3 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 39 | 2
5 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 2
6 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 | 4
7 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 3 | 2
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 3 | 4
9 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2
10 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 4 | 1
11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
12 | 初效过滤器 | 590*590*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
|  | 590*287*46 |  | 个 | 4 | 4
13 | 中效过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 5 | 2
|  | 590*287*500 |  | 个 | 9 | 2
|  | 590*490*500*6P |  | 个 | 2 | 2
2、导管室（1#、2#、7#、储物间3）
1 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 16 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 16 | 52
3 | 回风口内壁清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 16 | 52
4 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52
5 | 清洗空调天顶机机身和风口滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52
6 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 10 | 2
7 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2
8 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2
9 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 4 | 1
10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 2 | 2
11 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4
12 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 | 4
13 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
14 | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每月更换一次 | 个 | 4 | 12
15 | 中效过滤器 | 590*490*500*6P | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
|  | 590*287*500*3P |  | 个 | 11 | 2
|  | 590*590*500 |  | 个 | 1 | 2
3、导管室公共区域
1 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 10 | 52
2 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 5 | 52
3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 | 52
4 | 回风口内壁清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 | 52
5 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52
6 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 | 52
7 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 18 | 2
8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 | 4
9 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
10 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 4
11 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2
12 | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 6 | 2
13 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2
14 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
15 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 4 | 4
16 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 | 2
17 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 | 1
18 | 初效过滤器(新风机） | 590*490*46 | 每月更换一次 | 个 | 1 | 12
|  | 590*287*46 |  | 个 | 7 | 12
|  | 430*875*96 |  | 个 | 2 | 12
19 | 中效过滤器(新风机） | 590*287*500*3P | 每季度更换一次 | 个 | 8 | 4
|  | 590*490*500*6P |  | 个 | 2 | 4
20 | 亚高效过滤器(新风机） | 590*490*292 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
|  | 590*287*292 |  | 个 | 2 | 4
4、导管室新装修百级手术室（10号间）
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52
2 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 套 | 4 | 52
3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52
4 | 初效过滤器 | 590*590*96 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
5 | 中效袋式过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2
6 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
9 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 2 | 2
10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2
11 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2
12 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 2 | 1
5、导管室新装修DSA室（9号间）
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 | 52
2 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 套 | 10 | 52
3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 | 52
4 | 初效过滤器 | 590*590*96 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
5 |  | 590*290*96 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
6 | 中效袋式过滤器 | 590*590*500*6P | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
7 |  | 590*287*500*3P | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
8 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 10 | 2
9 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
10 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
11 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
12 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
13 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 1 | 2
14 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 | 2
15 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 5 | 2
16 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 1 | 1
6、导管室新装修百级手术室及DSA室公共区域
1 | 初效过滤器 | 590*287*96 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
2 | 中效袋式过滤器 | 590*590*500*6P | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
3 | 亚高效过滤器 | 590*287*292 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
4 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 4
5 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
十七、烧伤手术室
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 7 | 52
2 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 11 | 52
3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 27 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 27 | 2
5 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 | 2
6 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2
7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 5 | 2
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 5 | 4
9 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
10 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 间 | 0 | 1
11 | 板式初效过滤器 | 610*310*96 | 每季度更换一次 | 个 | 7 | 4
|  | 610*287*96 |  | 个 | 1 | 4
|  | 590*590*96 |  | 个 | 1 | 4
|  | 590*287*96 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
12 | 中效袋式过滤器 | 590*287*500*3P | 每半年更换一次 | 个 | 10 | 2
|  | 590*590*500*6P |  | 个 | 1 | 2
十八、静脉配液中心
1 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 16 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 28 | 52
3 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 24 | 2
4 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 2
5 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
6 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
7 | 水泵 |  | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 | 2
8 | 盾安模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 3 | 2
9 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 6 | 2
10 | 袋式初效过滤器 | 628*428*400 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
|  | 540*428*400 |  | 个 | 6 | 4
|  | 628*540*400 |  | 个 | 6 | 4
11 | 中效过滤器 | 628*428*400 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2
|  | 540*428*400 |  | 个 | 6 | 2
|  | 628*540*400 |  | 个 | 6 | 2
十九、北楼眼科手术室
1 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 13 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 23 | 52
3 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 | 52
4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 22 | 2
5 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 4 | 2
6 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 4 | 4
7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
8 | 天加风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2
9 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 3 | 2
10 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 | 4
11 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 7 | 2
12 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 间 | 0 | 1
13 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
|  | 590*287*46 |  | 个 | 12 | 4
14 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
|  | 590*287*500 |  | 个 | 12 | 2
二十、体检楼5F泌尿外科手术室（手6）
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 13 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 5 | 52
4 | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
5 | 中效过滤器(净化机组) | 590*287*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2
6 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 1 | 2
7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 3 | 2
11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 3 | 1
二十一、心脏外科重症监护室（病区）
1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 11 | 52
2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 17 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 29 | 52
4 | 板式初效过滤器 | 590*590*96 | 每季度更换一次 | 个 | 5 | 4
|  | 590*287*96 |  | 个 | 4 | 4
5 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 5 | 2
|  | 590*287*500 |  | 个 | 4 | 2
6 | 雅士风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2
7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 | 2
8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 3 | 4
9 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 | 2
10 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 | 1
11 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 | 4
二十二、儿科三病区（地方病科挂靠）（病区）
1 | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每季度更换一次 | 个 | 7 | 4
2 | 中效过滤器(净化机组) | 590*287*500 | 每半年更换一次 | 个 | 7 | 2
3 | 清洗排风扇 |  | 每半年清洗一次 | 台 | 6 | 2
4 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
5 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2
6 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4
7 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 2 | 2
8 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2
9 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 5 | 1
10 | 天加风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 | 2
二十三、1F门诊大厅
1 | 初效过滤器 | 490*390*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 | 4
2 |  | 590*390*46 |  | 个 | 2 | 4
3 |  | 490*490*46 |  | 个 | 5 | 4
4 |  | 590*490*46 |  | 个 | 4 | 4
二十四、产科（产房）
1 | 初效过滤器 | 795*385*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
2 | 中效过滤器(净化机组) | 790*375*400 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
3 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
二十五、学科建设办公室（肝脏损伤与修复分子实验室小动物细胞培养室）
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 5 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 4 | 52
4 | 清洗排风扇 |  | 每半年清洗一次 | 台 | 2 | 2
5 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 6 | 4
6 |  | 290*290*46 |  | 个 | 2 | 4
7 | 中效过滤器 | 490*287*381 | 每半年更换一次 | 个 | 4 | 2
8 |  | 287*287*381 |  | 个 | 2 | 2
9 |  | 490*490*381 |  | 个 | 2 | 2
10 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 13 | 2
11 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
12 | 净化自控系统检查维护 |  | 季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 | 4
13 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 | 2
14 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 8 | 1
15 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 | 2
二十六、广西地中海贫血防治重点实验室（儿科实验室）
1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 | 52
2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 4 | 52
4 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 | 4
5 |  | 490*287*46 |  | 个 | 1 | 4
6 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 | 2
7 |  | 490*287*500 |  | 个 | 1 | 2
8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 | 4
9 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 | 2
10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 | 4
11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 2 | 1
12 | 高美风冷模块机组 | ACHFJ-013S-R22 | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 1 | 2
二十七、日间手术管理中心
1 | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 29 | 52
2 | 清洗空调排风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 12 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 24 | 52
4 | 清洗空调新风机出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 25 | 52
5 | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 19 | 52
6 | 初效过滤器（新风机） | 595*290*46 | 每月更换一次 | 个 | 3 | 12
7 | 中效过滤器（新风机） | 590*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 3 | 4
8 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年维护、保养一次 | 扇 | 9 | 2
9 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 个 | 5 | 1
10 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 5 | 4
11 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 1 | 2
12 | 盾安直膨机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 9 | 2
二十八、PET-CT部
1 | 初效过滤器（新风机） | 594*594*46 | 每月更换一次 | 个 | 2 | 12
2 | 中效过滤器（新风机） | 592*592*534*6P | 每季度更换一次 | 个 | 2 | 4
3 | 中效过滤器(排风机） | 595*595*534*6P | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
4 | 亚高效过滤器（排风机） | 592*592*292 | 每半年更换一次 | 个 | 2 | 2
5 | 框架单元过滤器（排风机） | TF/T-33/305*305*70 | 每年更换一次 | 个 | 4 | 1
6 | 框架单元过滤器（排风机） | TANT/T-5-N4G1/145*480 | 每年更换一次 | 个 | 16 | 1
7 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4
8 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 1 | 2
9 | 雅士直膨机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2
二十九、NICU（神经内科重症监护室）（病区）
1 | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 18 | 52
2 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 20 | 52
3 | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 10 | 52
4 | 初效过滤器（新风机） | 290*490*46 | 每月更换一次 | 个 | 6 | 12
5 | 中效过滤器（新风机） | 287*490*381*3P | 每季度更换一次 | 个 | 6 | 4
6 | 排风机中效过滤器 | 525*355*381*4 | 每半度更换一次 | 个 | 2 | 2
7 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年维护、保养一次 | 扇 | 5 | 2
8 | 强电系统维护及保养 |  | 每半年维护、保养一次 | 个 | 1 | 2
9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 | 4
10 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 2 | 2
11 | 盾安直膨机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 | 2
三十、心脑精准实验室
1 | 清洗回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 17 | 52
2 | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 11 | 52
三十一、神经外科重症监护室
1 | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 | 52
2 | 清洗空调排风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 8 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 8 | 52
三十二、急诊外科创伤中心
1 | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 17 | 52
2 | 清洗空调排风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 30 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 10 | 52
4 | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 15 | 52
三十三、急诊科
1 | 清洗空调回风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 21 | 52
2 | 清洗空调排风口及滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 23 | 52
3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 43 | 52
4 | 清洗空调独立排风扇 |  | 每周清洗一次 | 个 | 9 | 52
5 | 清洗空调新风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 4 | 52
净化空调系统维保服务合计： | [7 empty] | 0 | 0