电梯维修保养服务采购

调研文件

（正本/副本）

公司名称（盖章）：

联系人姓名：

联系方式：

邮寄地址：

年         月         日

目    录

（应附有页码）

1、企业法人营业执照、相关资质证书复印件；

2、供应商简介资料；

3、采购需求响应表（固定格式）；

4、报价清单（固定格式）；

5、产品质检报告（货物类提供，服务类不需提供）；

6、产品供货及售后服务方案（货物类提供，服务类不需提供）；

7、服务方案（服务类提供，货物类不需提供）；

8、提供自2022年1月1日至今的同类业绩合同复印件，最多提供5份，须提供合同关键页，关键页包括采购内容（采购内容指可证明与本项目相关的内容）、签订日期 、双方盖章等。

9、供应商技术力量证明材料：在职电梯作业操作证人员复印件。

备注：目录必须附上页码，若公司希望展示更多内容，请自行添加标题及页码，无页码将导致无法查阅，请知悉。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 |  | 数量 | 需求范围及工作内容 | 响应情况（如无法响应，请说明理由） |
| 1 | 电梯维修保养服务 |  | 1项 | 一、项目基本概况 （一）服务地点 广西医科大学第一附属医院（工作区69台电梯） - 服务内容 - 建立每台电梯维保记录，做好安全技术归档。 - 提供24小时全天候应急处理服务接到故障（应急抢修、困人解救等）通知后立即响应，10分钟内到达故障现场，2小时之内排除一般故障。 3、每日24小时至少派2名(含)以上持有上岗证的技术员驻场，维修人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》，且至少有3年以上电梯维修工作经验。 - 配备1名10年以上工作经验技术人员24小时场外技术支持应急抢修服务。（不驻场） - 成交人负责电梯年检工作，包含检查工作费用。 - 成交人负责提供保养工作中所需的润滑油、碎布以及其他辅助材料( 主机减速箱油、缓冲器用油除外)。成交人负责电梯照明及电梯内的应急电话线路维修（含保持灯罩的清洁和维护），材料配件由采购人提供。成交人负责轿厢视频监控的维修巡查工作，材料配件由采购人提供。 - 成交人定期检查电梯五方通话的使用情况并提供2张可使用的中国移动SIM卡，配合院内检查电梯内监控维护。 - 市场监督管理局检测认定，因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由成交人承担全部责任。 - 对电梯实施每月 贰 次保养，每季度进行壹次专项检测，每半年进行壹次全面检测，每台电梯保养25分钟以上，以保证电梯良好的使用状态。至少每15日派遣技术人员对本合同电梯执行日常性维护保养工作（具体要求，见附件） 8、维保性质：采用半包方式。半包维保中更换零部件单件在300元（含税）及以下的，由成交人免费提供及更换。（300元以下免费配件清单与300元以上部分配件清单，见附件） |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 服务期限及服务地点 |  | 1.服务期限：运营期限为自合同签订之日起两年，具体期限以合同签订为准。 2.服务地点：南宁市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 服务成果要求及质量标准 |  | 参照国家行业相关规范，并符合本项目服务质量的要求。 |  |  |  |
| 人员配置要求 |  | 共3人：2名3年以上工作经验持证人员24小时驻场，1名10年以上工作经验人员24小时场外技术指导支持。 |  |  |  |
| 安全生产等工作要求 |  | - 按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）等政策规范的规定，履行义务。按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保电梯的安全性能。根据国家相关法律法规，结合采购人设备的工艺和要求，对设备进行调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，以保持设备的正常进行。 - 维修人员持有《特种设备作业人员证》，必须按相关安全规定作业。 - 制定应急措施和救援预案，每半年至少针对维保的电梯进行一次应急演练。 4、具备特种设备安全监管部门核发的相应许可证照，禁止转包、分包与采购人签订的电梯维修维护保养业务。 5.成交后必须与所有投入人员签订劳动合同，并按规定购买社会保险。 |  |  |  |
| 售后服务/后续服务要求 |  | 本项目服务期结束后，需向采购人移交服务期间的相关文档材料。 |  |  |  |
| 考核办法/验收方式 |  | 紧急维修值班人员当场验收，基础维修保养每月验收，计入季度考核。 |  |  |  |
| 报价 要求 |  | 1.本项目报价为半包干价，包含69台电梯基础维修保养费、300元（含税）以下维修材料。 2.报价必须含以下部分，包括： （1）成交供应商须自行解决所聘用作业和项目管理人员的基本工资及绩效工资、岗位津贴、工龄工资、高温补贴、危害岗位补助、健康疗养补助、社会保险费、劳保、意外伤害保险、人身意外险、相关慰问经费、住宿、用餐场所、环卫作业车辆、工具保管停放场所、安全生产防护费、应急处置等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有开支、政策性文件规定的合同包含的所有风险、责任等各项全部费用的总和； （2）维保过程中的维修维护、保养、定期检查清洗、人工、保险、主材、辅材、加班费、利润、税金、政策性文件规定的一切费用。 （3）必要的保险费用和各项税金； （4）其他（如运输、装卸、安装、技术支持、售后服务、更新升级等所有项目费用费用） |  |  |  |
| 付款方式 |  | 采用先维保后付费方式，维保费用每季度支付一次，根据每月维保的电梯数量进行据实结算。从成交供应商开始实施服务工作之日起开始计算，足月的月份维保费用为月金额；不足月的月份维保费用计算方法为：（对应序号电梯维保费用报价金额）÷（当月日历天数）×当月实际工作天数＝不足月的月份的维保费用。每季度维保期结束后，双方对考核表扣减费用进行核对后，成交供应商将双方签字确认的维护保养记录、有效的增值税专用发票等相关付款资料交与采购人，采购人完成付款审批手续后15个工作日内付款。 |  |  |  |
| 进驻要求 |  | 成交人在签订合同之日起2日内接手进驻并逐步进行工作移交，3日内工作移交完毕，进入正常电梯维修保养工作。 |  |  |  |
| 项目实施规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.采购人对成交人提交的服务依据采购文件上的要求和国家有关质量标准进行验收，经采购人确认服务达到规定的标准，符合采购文件要求的，所需资料齐全，给予验收通过，不符合的不予通过验收。 2.成交人提供的服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 3.其他验收要求按第六章《拟定的合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |

附件：电梯各时间段维修保养内容及要求

（1）乘客电梯、载货电梯半月日常维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

（2）乘客电梯、载货电梯季度日常维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

（3）乘客电梯、载货电梯半年日常维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

（4）乘客电梯、载货电梯年度日常维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

附件：300元以下免费配件及300元以上部分配件清单

3-1：通用

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急停开关(蘑菇头) | 通用 | -- | 免费 |
| 3 | 轿内应急照明及报警 | 通用 | -- | 免费 |
| 4 | 轿内、轿外呼梯按钮 | 通用 | -- | 免费 |
| 5 | 厅门锁 | 通用 | -- | 免费 |
| 6 | 呼梯按钮 | 通用 | -- | 免费 |
| 7 | 润滑油 | 通用 | -- | 免费 |
| 9 | 门滑块 | 通用 | -- | 免费 |
| 10 | 主轨导靴(含靴衬) | 通用 | -- | 免费 |
| 11 | 付轨导靴(含靴衬) | 通用 | -- | 免费 |
| 12 | 油杯 | 通用 | -- | 免费 |
| 13 | 井道灯 | 通用 | -- | 免费 |
| 14 | 基站锁 | 通用 | -- | 免费 |
| 15 | 报警蜂鸣器 | 通用 | -- | 免费 |
| 16 | 三角锁 | 通用 | -- | 免费 |
| 17 | 行程开关 | 通用 | -- | 免费 |
| 18 | 门机皮带 | 通用 | -- | 免费 |
| 19 | 慢上、慢下按钮 | 通用 | -- | 免费 |
| 20 | 转换开关 | 通用 | -- | 免费 |
| 21 | 应急按钮 | 通用 | -- | 免费 |
| 22 | 操纵箱锁 | 通用 | -- | 免费 |
| 23 | 门副锁开关 | 通用 | -- | 免费 |
| 24 | 梳齿板 | 通用 | -- | 免费 |
| 25 | 感应开关 | 通用 | -- | 免费 |
| 26 | 24V 继电器 | 通用 | -- | 免费 |
| 27 | 门头钢丝绳 | 通用 | -- | 免费 |
| 28 | 门头偏心轮 | 通用 | -- | 免费 |

| 29 | 扶梯梯级轮 | 通用 | -- | 免费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 扶梯链轮 | 通用 | -- | 免费 |
| 32 | UKS开关 | 通用 | -- | 免费 |
| 34 | 扶梯直角黄边 | 通用 | -- | 免费 |
| 36 | 梳齿板（铝合金） | 通用 | -- | 免费 |
| 37 | 启动停止开关 | 通用 | -- | 免费 |
| 39 | 继电器 | 施耐特 | -- | 免费 |
| 40 | 热继电器 | 施耐特 | -- | 免费 |
| 42 | 防逆转开关 | 通用 | -- | 免费 |
| 43 | 压舌板 | 通用 | -- | 免费 |
| 45 | 涨紧滑块 | 通用 | -- | 免费 |
| 46 | 喇叭轮 | 蘑菇头 | -- | 免费 |
| 47 | 裙板开关 | 通用 | -- | 免费 |
| 48 | 电源锁 | 通用 | -- | 免费 |
| 49 | 梯级轴套 | 通用 | -- | 免费 |
| 50 | 梯级卡簧 | 通用 | -- | 免费 |
| 51 | 切向导轨 | 聚酯 | -- | 免费 |
| 52 | 耐磨条 | 通用 | -- | 免费 |
| 53 | 防偏轮 | Φ60 | -- | 免费 |

3-2：直梯（1）台日电梯

| 序号 | 配 件 名 称 | 单 位 | 型号规格 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按钮 | 个 | -- | 免费 |
|  | 高速保险 | 块 | -- | 免费 |
|  | 门吊轮 | 只 | -- | 免费 |
|  | 门刀滚轮 | 只 | -- | 免费 |
|  | 门滑块 | 组 | -- | 免费 |
|  | 导滑片 | 组 | -- | 免费 |
|  | 应急电源装置（6V） | 只 | -- | 免费 |
|  | 厅门联动钢丝绳 | 条 | -- | 免费 |
|  | 涨绳轮开关 | 只 | -- | 免费 |
|  | 缓冲器开关 | 个 | -- | 免费 |
|  | 安全钳开关 | 只 | -- | 免费 |
|  | 安全窗开关 | 只 | -- | 免费 |
|  | 终端减速开关 | 只 | -- | 免费 |
|  | 导轨油4L | 桶 | -- | 免费 |
|  | 厅门防撞胶垫 | 只 | -- | 免费 |
|  | COP锁 | 套 | -- | 免费 |
|  | PAK锁 | 套 | -- | 免费 |
|  | 厅门锁 | 套 | -- | 免费 |
|  | 门锁钩 | 套 | -- | 免费 |
|  | 时间继电器 | 只 | -- | 免费 |
|  | 导轨油壶 | 只 | -- | 免费 |
|  | 急停开关 | 只 | -- | 免费 |
|  | 点检开关 | 只 | -- | 免费 |
|  | 厅门副锁 | 套 | -- | 免费 |
|  | 门接近光电开关 | 只 | -- | 免费 |
|  | 行程开关 | 只 | -- | 免费 |

3-3：直梯(2)日立电梯

| 序号 | 配 件 名 称 | 单 位 | 型号规格 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按钮SL-TC | 个 | -- | 免费 |
|  | 按钮GDL-SO | 个 | -- | 免费 |
|  | 极限开关（LX-22-220） | 个 | -- | 免费 |
|  | 缓冲器开关（日立SVNS） | 个 | -- | 免费 |
|  | 涨绳轮开关 | 个 | -- | 免费 |
|  | 油杯 | 只 | -- | 免费 |
|  | 导靴（日立专用13K） | 个 | -- | 免费 |
|  | 门滑块 | 块 | -- | 免费 |
|  | 主副门锁 | 套 | -- | 免费 |
|  | 副门锁 | 套 | -- | 免费 |
|  | 门头钢丝绳 | 条 | -- | 免费 |

3-4：直梯（3）蒂森电梯

| 序号 | 配 件 名 称 | 单 位 | 型号规格 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限位开关 | 个 | -- | 免费 |
|  | 相序继电器 | 个 | -- | 免费 |
|  | 轿厢对讲机 | 只 | -- | 免费 |
|  | 门挂轮 | 个 | -- | 免费 |
|  | 门滑块 | 只 | -- | 免费 |
|  | 门锁 | 套 | -- | 免费 |
|  | 门锁触点 | 个 | -- | 免费 |
|  | 门头钢丝绳 | 条 | -- | 免费 |
|  | 厅门弹簧 | 个 | -- | 免费 |
|  | 下限位开关 | 个 | -- | 免费 |
|  | 张紧轮开关 | 个 | -- | 免费 |
|  | 缓冲器开关 | 个 | -- | 免费 |

3-5：直梯（4）西子奥的斯

| 序号 | 配 件 名 称 | 单 位 | 型号规格 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轿门开关 | 套 | -- | 免费 |
|  | 称重开关 | 个 | -- | 免费 |
|  | UKS开关 | 个 | -- | 免费 |
|  | 厅门钩子锁 | 套 | -- | 免费 |
|  | 厅门三角锁 | 个 | -- | 免费 |
|  | 圆油杯 | 只 | -- | 免费 |
|  | 轿门滚轮 | 个 | -- | 免费 |
|  | 厅门滚轮 | 只 | -- | 免费 |
|  | 厅门，轿门滑块 | 个 | -- | 免费 |
|  | 对重导靴 | 个 | -- | 免费 |
|  | 对重导靴靴衬 | 个 | -- | 免费 |
|  | 行程开关 | 个 | -- | 免费 |
|  | 急停按钮 | 个 | -- | 免费 |
|  | 按钮 | 个 | -- | 免费 |
|  | 检修转换开关 | 个 | -- | 免费 |
|  | 门钢丝绳 | 条 | -- | 免费 |
|  | 地坑检修盒 | 个 | -- | 免费 |
|  | 平层光电 | 个 | -- | 免费 |
|  | 三相继电器 | 个 |  | 免费 |

3-6：直梯

| 序号 | 配 件 名 称 | 单 位 | 型号规格 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKS开关 | 个 | -- | 免费 |
|  | 导轨润滑油 | Kg | -- | 免费 |
|  | 对讲副机 | 个 | -- | 免费 |
|  | 对重导靴（空心导轨） | 个 | -- | 免费 |
|  | 方形油杯 | 个 | -- | 免费 |
|  | 副轨靴衬 | 个 | -- | 免费 |
|  | 轿门滑块 | 个 | -- | 免费 |
|  | 轿门门吊轮 | 个 | -- | 免费 |
|  | 轿厢对讲副机 | 只 | -- | 免费 |
|  | 轿厢靴衬 | 只 | -- | 免费 |
|  | 门锁 | 个 | -- | 免费 |
|  | 棉芯（用于方油杯） | 只 | -- | 免费 |
|  | 棉芯（用于园油杯） | 只 | -- | 免费 |
|  | 三角锁 | 套 | -- | 免费 |
|  | 三角铁顶杆 | 个 | -- | 免费 |
|  | 数字按钮 | 个 | -- | 免费 |
|  | 双稳态磁开关（常闭） | 个 | -- | 免费 |
|  | 双稳态磁开关（常开） | 个 | -- | 免费 |
|  | 厅门滑块 | 个 | -- | 免费 |
|  | 厅门门锁 | 个 | -- | 免费 |
|  | 消防按钮 | 个 |  | 免费 |
|  | 消防按钮玻璃 | 个 |  | 免费 |
|  | 圆形油杯（轿厢） | 个 | -- | 免费 |
|  | 重锤 | 个 |  | 免费 |
|  | 转换开关 | 个 |  | 免费 |
|  | 值班室对讲主机 | 个 |  | 免费 |
|  | 轿厢导靴 | 个 |  | 免费 |

3-7：扶梯配件

| 序号 | 配 件 名 称 | 单 位 | 型号规格 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 延时电容板 | 块 | -- | 免费 |
|  | 时间继电器 | 个 | -- | 免费 |
|  | 三相保护器 | 个 | -- | 免费 |
|  | 辅助触点 | 个 | -- | 免费 |
|  | 继电器 | 个 | -- | 免费 |
|  | 梯级丢失开关电缆 | 根 | -- | 免费 |
|  | 扶手带回转链 | 根 | -- | 免费 |
|  | 时间继电器 | 个 | -- | 免费 |
|  | 盖板开关 | 只 | -- | 免费 |
|  | 防夹条端盖 | 个 | -- | 免费 |
|  | 防夹条 | 条 | -- | 免费 |

备注：以上配件单价均为300元以下，由成交供应商免费提供，所供配件必须是正规厂家正品（附产品合格证）。

7、以下为单价超过300元的配件清单，服务期内采购人可根据最高单价向成交供应商购买材料，也可自行购买。材料费用不含在本次维修保养费用内。

直梯（1）台日电梯

| 序号 | 配 件 名 称 | 单 位 | 型号规格 | 最高单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横流风机 | 个 | -- | 320 |
| 2 | 光幕 | 套 | -- | 1600 |
| 3 | 主接触器 | 套 | -- | 360 |

直梯(2)日立电梯

| 序号 | 配 件 名 称 | 单 位 | 型号规格 | 最高单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 续电器（欧姆龙） | 个 | -- | 350 |
|  | 运行接触器（施耐德SC380V） | 个 | -- | 980 |
|  | 运行接触器（富士LCD380V） | 个 | -- | 1500 |
|  | 外招电源板（MCSCL1.1） | 块 | -- | 600 |
|  | 外招电源板（BXSL2.2） | 块 | -- | 1100 |
|  | 轿厢通信板 | 块 | -- | 4500 |
|  | 抱闸接触器（15B富士48V） | 个 | -- | 550 |
|  | 主机油（长城牌DTW-3） | 桶 | -- | 650 |
|  | 导向轮（日立专用） | 个 | -- | 3600 |
|  | 门机皮带（A-136宽型） | 条 | -- | 500 |
|  | 门机皮带（A-145扁型） | 条 | -- | 900 |
|  | 门电机 | 个 |  | 6500 |
|  | 厅门门挂门 | 个 | -- | 350 |
|  | 大功率模块 | 个 | -- | 4500 |

直梯（3）蒂森电梯

| 序号 | 配 件 名 称 | 单 位 | 型号规格 | 最高单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轿厢控制板（蒂森MF3） | 块 | -- | 3600 |
|  | 轿厢扩展板（蒂森MF4） | 块 | -- | 1450 |
|  | 轿厢显示板(蒂森MA9） | 块 | -- | 950 |
|  | 液晶显示屏(蒂森5.7彩色LCD） | 块 | -- | 4300 |
|  | 外呼板（蒂森4.3SM.04） | 块 | -- | 1850 |
|  | 称重盒（蒂森LMSI） | 个 | -- | 2800 |
|  | 平层感应器（蒂森LN/LK） | 个 | -- | 2300 |
|  | 平层感应器（蒂森BUP-30S） | 个 | -- | 950 |
|  | 门区感应器（蒂森YG-39GIK） | 个 | -- | 950 |
|  | 放大器（蒂森CAN-BUS） | 个 | -- | 2500 |
|  | 接触器（施耐德） | 个 | -- | 680 |
|  | 抱闸电源（蒂森G12） | 个 | -- | 540 |
|  | 门刀 | 只 | -- | 1350 |
|  | 门机皮带（蒂森） | 条 | -- | 450 |

直梯（4）西子奥的斯

| 序号 | 配 件 名 称 | 单 位 | 型号规格 | 最高单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SIEI变频器 | 个 | XAA622R27 | 18000 |
|  | SIEI变频器 | 个 | XSS622R29 | 23000 |
|  | 变频器分频卡 | 块 | XAA616AL8 | 1650 |
|  | RS32板 | 块 | XAA26800M2 | 436 |
|  | 无源光幕 | 套 | -- | 1800 |
|  | 对重反绳轮 | 个 | -- | 3500 |
|  | 补偿链导向装置 | 套 | -- | 420 |
|  | 变压器 | 个 | -- | 1800 |
|  | 富士接触器 | 个 | -- | 450 |
|  | 滤波器 | 个 | -- | 360 |
|  | RS5板三合一 | 块 | -- | 450 |
|  | 轿内双8显示器 | 块 | -- | 1760 |
|  | 轿顶应急电源 | 个 | -- | 416 |
|  | 导向轮 | 个 | -- | 1713 |
|  | 更导向轮换人工 | 个 | -- | 1500 |
|  | 轿顶轮 | 个 | -- | 3000 |
|  | 更换轿顶轮人工 | 个 | -- | 1500 |
|  | 厅门地坎 | 个 | -- | 1320 |
|  | 轿门地坎 | 根 |  | 1800 |

直梯

| 序号 | 配 件 名 称 | 单 位 | 型号规格 | 最高单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RS5三合一板 | 块 | -- | 495 |
|  | 底坑检修盒 | 个 | -- | 358 |
|  | 滑轮组件 | 根 | -- | 575 |
|  | 机房对讲机 | 个 | -- | 483 |
|  | 机房对讲机电源电池 | 个 | -- | 575 |
|  | 施迈赛开关 | 个 |  | 336 |
|  | RS32板 | 块 |  | 498 |
|  | 光幕 | 套 |  | 1930 |
|  | 油压缓冲器 | 个 |  | 1986 |
|  | 门机变频器 | 个 |  | 1860 |
|  | 曳引机底座 | 个 |  | 1150 |
|  | 门电机 | 个 |  | 1530 |
|  | ALMCB板 | 块 |  | 4800 |

直梯5上海三菱

| 1 | 印板 | P231706B000G01 | 1092.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 印板 | P231709B000G03 | 5928.00 |  |  |
| 3 | 印板 | P203745B000G12 | 9048.00 |  |  |
| 4 | 印板 | P203736B000G01 | 2470.00 |  |  |
| 5 | 印板 | P203722B000G01 | 1534.00 |  |  |
| 6 | 编码器 | Z65AC-018 | 2288.00 |  |  |
| 7 | LB接触器 | SD-N21 | 748.00 |  |  |
| 8 | 5#接触器 | SD-N35 | 1033.00 |  |  |
| 9 | 驱动板 | P203783B000G01 | 1693.00 |  |  |
| 10 | P1板 | P203758B000G02L01 | 9048.00 |  |  |
| 11 | 印板 | P203723B001 | 2275.00 |  |  |
| 12 | 门机皮带 | 200509 | 377.00 |  |  |
| 13 | 机房通话装置 | ZDH01-021 | 546.00 |  |  |
| 14 | 轿厢通话装置 | ZDH01-022 | 143.00 |  |  |
| 15 | 不间断电源 | ZUPS01-001 | 1905.00 |  |  |
| 18 | 张紧轮开关 | EL-1375 | 221.00 |  |  |
| 23 | 平层感应器 | YG-25 | 936.00 |  |  |
| 24 | 导轨油 | KLHM68 | 419.00 |  | 18L/桶 |
| 26 | 闸瓦 | P101015C142G01 | 403.00 |  |  |
| 28 | 光幕 | P142001C000G010006 | 4800.00 |  |  |
| 29 | 液压缓冲器油 | KL032 | 390.00 |  | 18升/桶 |
| 30 | CPU基板 | P235711B000G01 | 1000.00 |  |  |
| 36 | 电磁铁 | P101044A140G01L01 | 3133.00 |  |  |
| 38 | 轿厢风扇 | ZQF330-220 | 312.00 |  |  |
| 40 | 导向轮组件 | P102008B000G03 | 2470.00 |  |  |
| 42 | 应急电源电池 | ZXU02-002 | 481.00 |  |  |
| 45 | 门机板 | P231709B000G23 | 5746.00 |  |  |
| 47 | 轿内显示板 | P235710B000G02 | 1000.00 |  |  |
| 48 | 轿内显示板 | LC130B101-A-LG | 520.00 |  |  |
| 52 | 液压缓冲器 | P183011A000G01 | 1209.00 |  |  |
| 58 | 厅门挂板（左） | YA130B869GS04L05 | 481.00 |  |  |
| 59 | 厅门挂板（左） | YA130B869G03L05 | 169.00 |  |  |
| 62 | HIP板 | P266702B000G11 | 1413.00 |  |  |
| 63 | 外招板 | P366718B000G02 | 780.00 |  |  |
| 66 | 张紧轮组件 | YA035A983G11L03 TYP=HG-245L | 403.00 |  |  |
| 68 | 液压缓冲器 | P183011A000G020001 | 819.00 |  |  |
| 70 | 引上棒组件 | DMYA007A2410002 | 351.00 |  |  |
| 71 | 模块 | PM100RSE120 | 3997.00 |  |  |
| 72 | 电流互感器 | P203007C252-01 | 302.00 |  |  |
| 74 | 抱闸微动开关 | JC4199 | 374.00 |  |  |
| 76 | 润滑脂 | KL02 | 478.00 |  |  |
| 77 | 触板组件 | P141108A101G130001 | 455.00 |  |  |
| 78 | 触板组件 | P141109A101G04 | 807.00 |  |  |
| 79 | 轿门组件（驱动门） | P331201A000P3138 G11 | 2054.00 |  |  |
| 80 | 轿门组件（从动门） | P331201A000P3138 G12 | 1950.00 |  |  |
| 81 | 限速器钢丝绳 | Z135K06SOL218 | 858.00 |  |  |
| 82 | 轿厢风扇 | ZQF330-200 | 312.00 |  |  |
| 85 | 按钮印板 | DA481A107 G03 | 260.00 |  |  |
| 90 | 曳引钢丝绳 | Z135S10EPL55 | 18元/米 |  |  |
| 91 | 曳引轮 | P101043A232-12 | 5000.00 |  |  |
| 92 | 导向轮组件 | P102008B000G03 | 4000.00 |  |  |
| 93 | 导向轮组件更换人工费 | / | 5000元/个 |  |  |
| 96 | 曳引轮 | P101041A234-04 | 4000.00 |  |  |
| 97 | 曳引轮更换人工费 | / | 4000元/台 |  |  |
| 98 | 钢丝绳和曳引轮整体一起更换人工费 | / | 6000元/台 |  |  |
| 99 | 曳引钢丝绳 | Z135A08HPL73 | 25元/米 |  |  |
| 100 | 单根钢丝绳更换人工费 | / | 2000元/根 |  |  |
| 101 | 单台电梯钢丝绳更换人工费（一般6根/台） | / | 4500元/台 |  |  |
| 102 | 钢丝绳和曳引轮整体一起更换人工费 | / | 6000元/台 |  |  |
| 103 | 厅门传动钢丝绳 | YA145C867G01L11 | 85.00 |  |  |
| 107 | 电磁铁 | P101042A140G01L01 | 3100.00 |  |  |
| 108 | 制动臂组件 | P101042A104 G01 L01 | 2691.00 |  |  |
| 109 | LB接触器 | X62SF-160/SD-N21 | 748.00 |  |  |
| 110 | 电磁铁 | P101041A140G01L01 | 3100.00 |  |  |
| 111 | 制动臂组件 | DMP101041A1410001 | 1625.00 |  |  |
| 112 | 平层感应器 | YG-28 | 936.00 |  |  |
| 113 | 再平层 | ZPAD01-001 | 689.00 |  |  |
| 114 | 再平层 | ZPAD01-002 | 689.00 |  |  |
| 115 | 厅门门锁 | YA119B823GS04 | 91.00 |  |  |
| 116 | 张紧轮装置组件 | DMYA096A6580028 | 884.00 |  |  |
| 117 | 光幕线 | JC2282 | 98.00 |  |  |
| 118 | 控制柜风扇组件 | P203015C178G01 | 533.00 |  |  |
| 119 | 机房通话装置 | ZDH01-021 | 546.00 |  |  |
| 121 | 磁环 | X46CC-01 | 422.00 |  |  |
| 122 | 轿门GS开关 | DS-131 | 273.00 |  |  |
| 123 | 电源板 | P203722B000G01 | 1534.00 |  |  |
| 124 | 称量装置 | G122012B000G05 | 1014.00 |  |  |
| 125 | 压力传感器 | DZK-SL01 | 1014.00 |  |  |
| 126 | 门机 | B131002A000G22L001 | 9035.00 |  |  |

扶梯配件

| 序号 | 配 件 名 称 | 单 位 | 型号规格 | 最高单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 扶梯安全电路板 | 块 | -- | 1000 |
|  | 梯级丢失开关 | 个 | -- | 395 |
|  | 梯级链 | 台 | -- | 17500 |
|  | 更换梯级链人工 | 台 | -- | 5000 |
|  | 摩擦轮 | 个 | -- | 483 |
|  | 扶手带更换人工 | 台 | -- | 3000 |
|  | 更换摩擦轮人工 | 台 | -- | 1000 |
|  | 主驱动链 | 套 | -- | 2968 |
|  | 更换主驱动链人工 | 台 | -- | 1000 |
|  | RS32板 | 块 |  | 498 |
|  | 光幕 | 套 |  | 1930 |
|  | 油压缓冲器 | 个 |  | 1986 |
|  | 门机变频器 | 个 |  | 1860 |
|  | 曳引机底座 | 个 |  | 1150 |
|  | 门电机 | 个 |  | 1530 |
|  | ALMCB板 | 块 |  | 4800 |

备注：以上备件需符合日立、蒂森、西子奥的斯、东芝、联合通用台日、德泰的要求。

电梯维保服务质量考核表

针对电梯维保单位服务质量实施季度考核，按有关考核细则采取扣分制，总分为100分。经过公平、公正、客观、有效考核打分，总分低于85分（不含85分）的， 甲方有权结合具体实际情况扣除当期10%—20%的维保款项，维保服务未达到合同要求情况严重的， 甲方有权解除合同，相关责任由维保单位自行承担；总分85分—95分（不含95分）， 甲方有权按每扣1分扣除当期维保款项金额的1%；总分95分及以上按全额支付维保款项。

电梯维保服务质量季度考核细则

| 类别 | 考核内容 | 分值 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备设施 运行状况 | 1、维保单位责任范围内的设备设施处于正常的工作状态，有关设备设施运行/试运行正常，各运行参数符合设备设施运行标准要求，每台电梯每次保养时间25分钟以上。 | 40分 | 电梯不能正常工作，且维保单位未按要求提交书面整改维修报告的扣5分/台，电梯运行状态参数与标准要求不符合的扣2分/台。未能达到保养使用扣3分 |
|  | 2、不因维保单位的原因造成设备设施故障、停机及安全责任事故。 |  | 因维保单位操作不当造成电梯出现故障、停机等事故，每次扣10分，情况严重的， 甲方有权解除合同；因维保单位原因造成安全责任事故的， 甲方有权结合具体实际情况扣除当期维保款项，并追究维保单位的法律责任。 |
|  | 3、设备设施存在漏油、漏水等现象，因维保单位的原因长时间得不到维修。 |  | 电梯长时间存在漏油等现象，且因维保单位原因未及时处理/未提供有效的维修解决方案的扣2分/处， |
|  | 4、设备设施月故障停机率/故障停机时间 |  | 非使用人人为原因导致的电梯困人故障次数单台每季度不超过1次，因电梯维保不当等原因致使电梯出现故障次数单台每月不超过1次，每超过1次扣2分。 |
|  | 5、 电梯完好率 |  | 电梯完好率不能低于95%，即不能有3台以上电梯不能同时使用：若连续一周出现有4台电梯不能同时使用，每次扣2分，出现有5台电梯不能使用，每次扣4分，依些类推。 |
| 维保服务 质量 | 1、维保单位维修责任人通讯设施保持良好联络状态，接到 甲方报修电话，维保单位按规定时间到达现场实施维修。 | 40分 | 电梯发生困人等故障时拨打维保单位紧急抢修电话，连续拨打三次未能及时接听的扣2分/次 |
|  | 2、因设备检查维护工作不及时，或设备发生故障严重影响业主生活，发生有效投诉情况（包含投诉到甲方、投诉到社会媒体或政府主管部门三种类型）。 |  | 因电梯维保单位维保不当等原因，导致电梯故障停机严重影响业主生活而发生有效投诉的，投诉到 甲方10分/次，投诉到社会媒体或政府主管部门15分/次。 |
|  | 3、针对责任范围内的设备设施存在的故障、安全隐患等维保单位在规定时限内向 甲方提出书面的故障分析报告（内容包括原因分析及处理意见）。 |  | 针对电梯设备存在的故障、安全隐患未在3个工作日内出具故障分析报告（不包含修理过程中使用的时间），每次扣2分。 |
|  | 4、在 甲方组织的顾客意见调查中，设备设施维修服务的满意度符合要求。 |  | 顾客意见调查中，维保单位责任范围内电梯设备运行的满意度低于 甲方年度目标的，每少1分扣2分。 |
|  | 5、维保单位应结合实际情况制订与维保工作有关的完善的制度、操作标准、流程，并书面交由 甲方备案。 |  | 未将电梯相关的制度、操作标准（按TSGT5001-2009、TSGT7001-2009标准项目执行），按要求完善并交由 甲方备案的扣2分 |
|  | 6、维保人员应严格按维保计划及相关操作规程、标准开展维保服务，维保服务工作开展前及时与 甲方沟通、协调。 |  | 未按保养合同维保计划的时间、频次、内容开展维保服务扣2分/次；维保计划有变动的，维保人员未及时与 甲方协调、确认的扣2分/次 |
|  | 7、维保人员严格按照制度、操作标准、流程的要求填写记录，相关记录内容、重要设备参数的测试结果等要求真实、准确。 |  | 电梯维保人员未按要求填写记录的，扣2分/处；维保记录的内容、重要参数的测试结果不真实、准确的扣3分/次。超12小时未能修复没有及时报故障原因扣3分 |
|  | 8、针对特种设备维保服务，维保人员应严格执行安全技术规范的相关要求，落实好现场安全防护措施。维保单位应按照有关法律、法规的要求及时办理特种设备各类证照、年审手续等。 |  | 未按合同要求协助 甲方办理电梯各类证照、年审等手续的扣2分/次。 |
|  | 9、发生紧急抢修时，维保单位应在合同规定时间内到达现场实施抢修；各种故障的维修处理时效符合合同的相关规定。 |  | 电梯发生困人等重大故障故障，维保单位应在接到通知后10分钟赶到现场实施处理，每次必须派2人（含）以上到达现场，每迟到一次扣10分，每少一人扣10分。 |
|  | 10、在甲方月检、季度检查、节前检查、内审及政府部门实施的各类检查、考核中，发现不合格项，维保单位应在规定的时间内确定整改方案，落实整改措施；同时应注意不得再次发生同类不合格项 |  | 甲方各类检查、考核中，属于电梯维保单位责任范围内的不合格项，未在规定时间内进行整改、落实的扣3分/处；连续两次出现同类不合格项的，扣5分/处。 |
|  | 11、 甲方可结合各自项目的实际情况予以增加、调整。 |  |  |
| 维保人员素质及服务态度 | 1、维保单位按合同要求配备专业维修人员，并严格执行维修保养规程。 | 20分 | 电梯维保过程中未按要求配备专业维修人员，扣5分/人 |
|  | 2、维修人员应持证上岗，开展维修工作时应按规定统一着装，佩戴好工作牌。 |  | 电梯维保人员未按要求持证上岗的扣5分/人 |
|  | 3、维保单位在进行维修保养时，应在维修现场显要位置摆放、悬挂相关警示标识、标志。 |  | 电梯维修作业时，现场未按要求在显要位置摆放、悬挂相关警示标识、标志的扣2分/次 |
|  | 4、维保人员无野蛮施工、违规作业行为。 |  | 现场检查中发现电梯维保单位人员野蛮施工、违规作业的扣5分/次 |
|  | 5、维保人员不按合同要求履行维修职责，设备出现故障时不认真进行检查，或夸大设备故障 |  | 未按合同要求履行维保职责，不认真检查设备故障或夸大设备故障扣5分/次 |
|  | 6、维保结束后，应及时清理维保工作现场，保持机房/维保现场环境整洁，无杂物、灰尘。 |  | 维修完毕未及时清理维修现场、设备机房的扣2分/次；造成现场二次污染无法立即有效清洁的（如油迹、手印等）扣3分/次。 |
|  | 7、维保配合完成各项检查任务。 |  |  |
|  |  |  | 因维保公司管理或维保人员未能提前提整改出意见而被检查机构提出整改意见扣每条5分/次。 |
|  | 7、 甲方可结合各自项目的实际情况予以增加、调整。 |  |  |

甲方考核人签字：                                  乙方签字：

考核表修改意见如下

（请提供考核表最终版本，若无意见可不提供）：

| … | … | … |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |
| … | … | … |

报价清单（固定格式）

| 电梯维修保养报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装地点 | 编号 | 层 站 | 品牌／原合同到期时间 | 保养费用（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 元/台/月 | 月数 | 合计 |
| 1 | 1 号楼(住院大楼） | 1# | 21 21 | 广州日立/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 2 | 1 号楼(住院大楼） | 2# | 22 22 | 广州日立／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 3 | 1 号楼(住院大楼） | 3# | 22 22 | 广州日立／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 4 | 1 号楼(住院大楼） | 4# | 22 22 | 广州日立／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 5 | 1 号楼(住院大楼） | 5# | 23 23 | 广州日立／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 6 | 1 号楼(住院大楼） | 6# | 14 14 | 广州日立／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 7 | 1 号楼(住院大楼） | 7# | 21 21 | 广州日立／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 8 | 1 号楼(住院大楼） | 8# | 21 21 | 广州日立／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 9 | 1 号楼(住院大楼） | 9# | 16 16 | 广州日立／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 10 | 1 号楼(住院大楼） | 10# | 16 16 | 广州日立／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 11 | 1 号楼(住院大楼） | 11# | 14 14 | 广州日立／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 12 | 2 号楼（老干中心） | 16# | 12 12 | 广州日立／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 13 | 2 号楼（老干中心） | 17# | 12 12 | 广州日立／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 14 | 2 号楼（老干中心） | 18# | 12 12 | 广州日立／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 15 | 2 号楼（老干中心） | 19# | 13 13 | 广州日立／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 16 | 1 号楼(住院大楼） | 14# | 16 16 | 东芝电梯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 17 | 3 号楼（心血管楼） | 20# | 7 | 东芝电梯／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 18 | 临床教学楼 | 41# | 14 | 上海三菱/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 19 | 临床教学楼 | 42# | 14 | 上海三菱/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 20 | 3 号楼（心血管楼） | 43# | 8 | 上海三菱/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 21 | 9 号楼（门诊部综合楼） | 57# | 17 | 上海三菱/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 22 | 日间病房 | 日间1# | 3 | 日立（中国）2024.08.31 |  | 24 |  |
| 23 | 6号楼（康复北） | 25# | 7 | 联合通用/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 24 | 6号楼（康复中） | 26# | 7 | 联合通用/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 25 | 4 号楼（制剂楼东） | 38# | 2 | 联合通用/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 26 | 4 号楼（制剂楼西） | 39# | 2 | 联合通用/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 27 | 1 号楼(住院大楼） | 13# | 15 | 上海三菱/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 28 | 1 号楼(住院大楼） | 15# | 15 | 上海三菱/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 29 | 1 号楼(住院大楼） | 12# | 15 | 上海三菱/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 30 | 4 号楼（烧伤楼中） | 46# | 7 | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 31 | 门诊通道 | 47# | 2 2 | 美的斯电梯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 32 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 59# | 2 2 | 德泰电梯／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 33 | 2号楼(老干楼） | 22# | 3 2 | 西奥电梯／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 34 | 6号楼（康复南） | 23# | 5 5 | 广州奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 35 | 11号楼（体检中 心） | 24# | 5 5 | 广州奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 36 | 放射科PETCT | 48# | 2 2 | 长城牌电梯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 37 | 11号楼体检中心 | 47# | 5 5 | 长城牌电梯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 38 | 12 号楼（放射科） | 21# | 4 4 | 东芝电梯／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 39 | 洗涤中心 | 30# | 4 4 | 广东台日／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 40 | 洗涤中心 | 31# | 4 4 | 广东台日／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 41 | 设备仓库 | 32# | 2 | 德泰电梯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 42 | 1 号楼(住院大楼 东） | 34# | 21 | 德泰电梯／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 43 | 1 号楼(住院大楼 西） | 35# | 18 | 德泰电梯／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 44 | 8 号楼（营养食堂 东） | 36# | 3 | 德泰电梯／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 45 | 9号楼（发热门诊） | 37# | 5 | 杂物电梯 |  | 24 |  |
| 46 | 5号楼（小儿外科） | 40# | 4 | 日立电梯／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 47 | 8号楼（ 肿瘤科） | 27# | 5 | 蒂森电梯／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 48 | 4 号楼（烧伤科） | 28# | 7 | 蒂森电梯／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 49 | 3 号楼（心血管楼） | 29# | 7 | 蒂森电梯／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 50 | 培训中心 | 44# | 7 7 | 德泰电梯／2024.08.31 |  | 24 |  |
| 51 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 51# | 17 17 | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 52 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 52# | 15 15 | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 53 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 53# | 15 15 | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 54 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 54# | 15 15 | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 55 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 55# | 15 15 | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 56 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 56# | 17 17 | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 57 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 58# | 7 7 | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 58 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 81# | 5.1M | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 59 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 82# | 4.2M | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 60 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 83# | 4.2M | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 61 | 9 号楼（门诊部 综合楼） | 84# | 4.2M | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 62 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 85# | 4.2M | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 63 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 86# | 4.2M | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 64 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 87# | 4.2M | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 65 | 9 号楼（门诊部综 合楼） | 88# | 5.1M | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 66 | 5 号楼（儿科楼 东面） | 45# | 5 5 | 西子奥的斯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 67 | 培训中心 | 1# | 7 7 | 上海三菱/2024.12.31 |  | 24 |  |
| 68 | 星湖门诊 | 1# | 3 3 | 日立电梯/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 69 | 青秀门诊 | 1# | 3 | 上海三菱/2024.08.31 |  | 24 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |